## Hoja1
ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LOS ROQUES DE FASNIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS REQUERIMIENTOS SECTORIALES Y TERRI
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres
1 | Capítulo |  | FASE I | 1 | 1027539.37 | 1027539.37
1.1 | Capítulo |  | ARQUETA DE IMPULSIÓN Nº 1 | 1 | 113997.02 | 113997.02
1.1.1 | Capítulo |  | OBRA CIVIL | 1 | 44465.69 | 44465.69
1.1.1.1 | Capítulo |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES | 1 | 6580.04 | 6580.04
ZPAI002 | Partida | PAI | Desmontaje de estación de tratamiento existente, incluso anulación de conducción de alivio | 1 | 5000 | 5000
Desmontaje de obra civil y equipos de la estación de tratamiento existente del Plan Parcial Los Roques y retirada a vertedero autorizado, con demolición y relleno de la excavación resultante, con anulación de la conducción de alivio existente, incluso instalación y desmontaje de equipo de bombeo provisional en arqueta de llegada para impulsión de las aguas residuales a la EDAR durante la ejecución de la arqueta de impulsión Nº 1.
D0002 | Partida | M3 | Excav.zanjas/pozos i/transp. Medios mecánicos | 90.83 | 12.04 | 1093.59
Excavación en zanja, pozos o cimientos en todo tipo de terreno por medios mecánicos, incluso retirada de firme, transporte a vertedero autorizado de material sobrante, refino y compactación del fondo de la excavación, según criterio de la Dirección Facultativa.
OC003 | Partida | M3 | Relleno zanja arena volcánica. Medios mecánicos | 48.211 | 10.09 | 486.45
Relleno de zanja con arena volcánica, extendida y compactada por medios mecánicos, medida estrictamente sobre perfil teórico.
|  |  | Total 1.1.1.1 | 1 | 6580.04 | 6580.04
1.1.1.2 | Capítulo |  | ESTRUCTURAS E IMPERMEABILIZACIONES | 1 | 12992.01 | 12992.01
D0017 | Partida | M3 | Hormigón HM-15 Central, bombeado | 3.968 | 89.16 | 353.79
Hormigón HM-15, con cemento II-Z / 35 A, árido de barranco, de central, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas.
XEOC | Partida | m2 | Encofrado oculto en cimentación | 9.018 | 21.76 | 196.23
Encofrado plano en paramentos verticales de cimentación.
XEVV | Partida | M2 | Encofrado visto plano vertical | 51.8 | 22.37 | 1158.77
Encofrado plano en paramentos verticales vistos, parte proporcional de berenjenos.
XEVV02 | Partida | M2 | Encofrado oculto plano vertical | 58.37 | 18.79 | 1096.77
Encofrado plano en paramentos verticales ocultos, parte proporcional de berenjenos.
VXEVV | Partida | m2 | Encofrado visto plano horizontal | 7.75 | 27.46 | 212.82
Encofrado plano en paramentos horizontales vistos
D05I0060 | Partida | M2 | Encofrado pilares rectangulares para dejar vistos. | 25.2 | 26.95 | 679.14
Encofrado de pilares rectangulares para dejar visto, con madera, incluso limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos necesarios para su adecuada estabilidad y ejecución, y desencofrado. S/EHE-08.
D0008 | Partida | KG | Acero corrugado B-500S elaborado | 2901.972 | 1.05 | 3047.07
Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de mermas y despuntes.
D8015 | Partida | M3 | Hormigón para armar HA-30/P/20/ IIIc+Qc en cimientos. | 14.731 | 107.14 | 1578.28
Hormigón para armar HA-30/P/20/ IIIc+Qc, elaborado en central colocado en cimientos, vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según EHE.
D8014 | Partida | M3 | Hormigón para armar HA-30/P/20/ IIIc+Qc en muros | 13.745 | 111.96 | 1538.89
Hormigón para armar HA-30/P/20/ IIIc+Qc, elaborado en central en relleno de muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según EHE.
D0007 | Partida | M3 | Hormigón en masa HA-30/P/20/ IIIc+Qc | 3.109 | 98.18 | 305.24
Hormigón en masa HA-30/P/20/ IIIc+Qc, elaborado en central colocado en cimientos, vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según EHE.
D8016 | Partida | M3 | Hormigón para armar HA-30/P/20/ IIIc+Qc en losa de forjado. | 3.591 | 129.2 | 463.96
Hormigón para armar HA-30/P/20/ IIIc+Qc, elaborado en central en relleno en losas de forjado, incluso encofrado y desencofrado, vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según EHE.
D8018 | Partida | M3 | Hormigón para armar HA-30/P/20/ IIIc+Qc en pilares | 1.89 | 118.86 | 224.65
Hormigón para armar HA-30/P/20/ IIIc+Qc,en pilares, elaborado en central, encofrado, apuntalado, vertido con cubilote o bomba, vibrado, desencofrado y curado, según EHE
D8017 | Partida | M3 | Hormigón para armar HA-30/P/20/ IIIc+Qc en vigas | 2.754 | 116.1 | 319.74
Hormigón para armar HA-30/P/20/ IIIc+Qc, en vigas, elaborado en central, encofrado, apuntalado, vertido con cubilote o bomba, vibrado, desencofrado y curado, según EHE.
DES600 | Partida | ML | Banda de PVC de 22 cm en juntas constructivas | 26.4 | 17.21 | 454.34
Banda de PVC de 22 cm de anchura para juntas de construcción de la casa Sika o similar, totalmente colocada.
DIM006 | Partida | M2 | Impermeabilización de trasdós de muros | 53.6 | 7.96 | 426.66
Impermeabilización de trasdós de muros de contención mediante imprimación asfáltica en frío MAXDAN o similar, con una dotación mínima de 1,5 Kg/m2.
DIM005 | Partida | M2 | Tratamiento impermeabilizante interior Thoroseal | 52.5 | 12.27 | 644.18
Tratamiento interior del depósito con Thoroseal. Perfectamente acabado y rematado.
OC058 | Partida | UD | Anclaje de canal de distribución de aguas a muro de arqueta de impulsión | 5 | 27.54 | 137.7
Anclaje de canal de distribución de aguas a muro de arqueta de impulsión, mediante barras de diámetro 16 mm y L=0,20 m mediante taladro y resina epoxi, totalmente rematado y terminado
DIM007 | Partida | ML | Tratamiento de media caña en vaso de arqueta de impulsión | 11.2 | 13.73 | 153.78
Tratamiento de media caña en vaso de arqueta de impulsión mediante SIKAFLEX y mortero de protección, totalmente colocado según detalle.
|  |  | Total 1.1.1.2 | 1 | 12992.01 | 12992.01
1.1.1.3 | Capítulo |  | ALBAÑILERÍA | 1 | 11080.47 | 11080.47
X800.021 | Partida | m2 | Fabrica de bloques 40x20x20 cm | 113.85 | 42.08 | 4790.81
Fábrica de bloques de hormigón tipo split color a elegir por D.F., de medidas 40x20x20 cm, ejecutado a una cara vista, incluso relleno de hormigón HM-15 y armadura en zona según normativa y recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso p.p. de piezas especiales.
DAL055 | Partida | M2 | Enfoscado maestreado fratasado. Vertical | 113.85 | 16.11 | 1834.12
Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores e interiores, incluso llagueados, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de tela metálica en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. Se deducirán todos los huecos.
DAL059 | Partida | M2 | Revoco pétreo monocapa | 142.71 | 12.14 | 1732.5
Revoco pétreo monocapa tipo Cotegran piedra abujardada o similar, aplicado sobre cualquier tipo de paramentos, realizado con ligante tipo Piedra 2000 textura fina de Texsa o similar, en colores luz s/carta de colores e indicaciones de la D.F., a base de extendido del mortero y raspado con llanas especiales de 15 mm de espesor mínimo y p.p. de llagueado y aristado, incluso preparación del soporte. S/NTE RPR-8. Perfectamente terminado y rematado. Se realizará muetra previa que deberá recibir el visto bueno de la D.F. para poder comenzar el trabajo.
XRIP025 | Partida | m² | Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate. | 145.8 | 8.92 | 1300.54
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza. Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
DAL086 | Partida | M2 | Pavimento continuo con mortero de resinas | 31.12 | 45.71 | 1422.5
Acabado de solera de hormigón con pavimento continuo de mortero a base de resina epoxi Epomor R de Texsa o similar y carga de s¡lice de granulometr¡a media de 2,5 mm, autonivelante y acabado antiderrapante, extendido a llana previa imprimación de la superficie con el mismo material i/preparación del soporte. Perfectamente acabado y rematado.
|  |  | Total 1.1.1.3 | 1 | 11080.47 | 11080.47
1.1.1.4 | Capítulo |  | CUBIERTA | 1 | 6103.79 | 6103.79
DES831 | Partida | M2 | Forj. bidireccional, luz 3 a 5 m 7,5kN/m² HA-30, B500S | 39.68 | 76.33 | 3028.77
Forjado bidireccional, formado por nervios de hormigón cada 80 cm entre ejes, aligerado con moldes recuperables, canto de 20+10, luces entre 3 y 5 m, altura de apuntalamiento de 3,0 a 5,0 m, sobrecarga de uso de 7,5 kN/m², hormigón HA-30, armado con 10 kg/m² de acero B 500 S, incluso encofrado, desencofrado, apeos, macizado de capiteles, refuerzo de huecos, malla de reparto, separadores, vertido del hormigón, vibrado y curado. S/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-AE.
DCU009 | Partida | m² | Formación de pendientes en cubiertas | 39.68 | 14.12 | 560.28
Formación de pendientes en cubiertas con hormigón ligero de 10 cm. de espesor medio, acabado con 3 cm de mortero 1:6 de cemento fratasado. Incluso p.p. de sumideros paragravillas, separadores de poliestireno expandido con elementos verticales, realización de maestras y formación de juntas de dilatación.
DIM008 | Partida | M2 | Impermeabilización lámina en cubiertas. | 39.68 | 24.11 | 956.68
Impermeabilización en cubiertas, destinada a ser tratadas con protección pesada de acuerdo con la membrana PA-6, PN-1 de la norma UNE 104-402, a base de betún modificado con elastómeros, tipo caucho SBS, con armadura de fieltro de poliéster de 160 g/m2, de 3.2 mm de espesor, de la casa HESIFAL POLIMERICO, soldadas entre si con soplete de gas según indicaciones del fabricante, imprimación previa del soporte mediante oxiasfalto a razón de 1 Kg./m2 mínimo, solapes mínimos entre paños de 20 cm., adherida o fijadas mecánicamente en petos, mediante ranurado del peto a una altura mínima de 30 cm sobre la cota de pavimento acabado y empotrado en el mismo. Incluso sumidero paragravillas, pruebas de inundación de cubiertas, certificado de buena ejecución del producto y de la instalación por parte de la empresa instaladora especializada. No se tapará esta unidad sin avisar previamente a la Dirección para su visto bueno.
DCU008 | Partida | M2 | Protección de membrana impermeabilizante. | 39.68 | 14.66 | 581.71
Protección de membrana impermeabilizante con capa de mortero de cemento y arena 1:6 de 3 cm de espesor, armada con tela metálica galvanizada, y protección del conjunto con árido de barranco 16 - 32 mm, totalmente acabada y rematada.
DAL060 | Partida | UD | Gárgola prefabricada | 1 | 101.13 | 101.13
Gárgola prefabricada de hormigón según planos, replanteo, recibido con mortero de cemento y arena, impermeabilización en encuentro con paramentos verticales, totalmente colocada y rematada.
XALBBLO | Partida | ml | Albardilla de hormigón prefabricado | 30.6 | 15.33 | 469.1
Suministro y colocación de pieza de albardilla en respiraderos y cerramientos, de hormigón prefabricado de dimensiones 19x25x6, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6.
X800.021 | Partida | m2 | Fabrica de bloques 40x20x20 cm | 6.12 | 42.08 | 257.53
Fábrica de bloques de hormigón tipo split color a elegir por D.F., de medidas 40x20x20 cm, ejecutado a una cara vista, incluso relleno de hormigón HM-15 y armadura en zona según normativa y recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso p.p. de piezas especiales.
DAL059 | Partida | M2 | Revoco pétreo monocapa | 12.24 | 12.14 | 148.59
Revoco pétreo monocapa tipo Cotegran piedra abujardada o similar, aplicado sobre cualquier tipo de paramentos, realizado con ligante tipo Piedra 2000 textura fina de Texsa o similar, en colores luz s/carta de colores e indicaciones de la D.F., a base de extendido del mortero y raspado con llanas especiales de 15 mm de espesor mínimo y p.p. de llagueado y aristado, incluso preparación del soporte. S/NTE RPR-8. Perfectamente terminado y rematado. Se realizará muetra previa que deberá recibir el visto bueno de la D.F. para poder comenzar el trabajo.
|  |  | Total 1.1.1.4 | 1 | 6103.79 | 6103.79
1.1.1.5 | Capítulo |  | CARPINTERÍA Y ELEMENTOS AUXILIARES | 1 | 2590.5 | 2590.5
DCA029 | Partida | m² | Carpintería en ventana laminada | 1.1 | 260.4 | 286.44
Carpintería en ventana laminada de aluminio lacado en color a definir por la D.F. con perfiles de 1,3/1,5 mm de espesor y 17 / 18 micras de espesor de anodizado, según documentación gráfica, incluso precerco de acero galvanizado, herrajes, escuadras, cepillos, gomas, silicona de sellado perimetral, tela mosquitera, recibido del precerco y colocación. Totalmente terminada y rematada.
DCA025 | Partida | UD | Carpintería en puerta de aluminio dos hojas 2,10 x 1,60 mts | 2 | 605.34 | 1210.68
Puerta abatible de dos hojas 2,10 x 1,60 mts. reforzada interiormente de aluminio anodizado de color a definir por la D.F., con perfiles de 1,5/1,6 mm de espesor y 17/18 micras de espesor de anodizado,tipo Dressler o similar, partes ciegas de chapa de aluminio, herrajes, escuadras, cepillos, gomas, silicona de sellado perimetral, recibido del precerco y colocación.
DCA026 | Partida | UD | Carpintería en puerta de aluminio una hoja 2,10 x 0,90 mts | 3 | 317.73 | 953.19
Puerta abatible de una hoja 2,10 x 0,90 mts. reforzada interiormente de aluminio anodizado de color a definir por la D.F., con perfiles de 1,5/1,6 mm de espesor y 17/18 micras de espesor de anodizado,tipo Dressler o similar, partes ciegas de chapa de aluminio, herrajes, escuadras, cepillos, gomas, silicona de sellado perimetral, recibido del precerco y colocación.
X907.100 | Partida | m2 | Tramex desmontable | 1.2 | 80.2 | 96.24
Celosía metálica tipo TRAMEX, formada por pletina acero 20x2 mm., formando cuadrícula de 30X30 mm. con uniones electrosoldadas.
ESAN004PP | Partida | ud | Pate de polipropileno, colocado | 3 | 14.65 | 43.95
Pate de varilla corrugada D 12 mm., recubierta con Copolímero de Polipropileno según UNE-127.011, colocado, incluso replanteo, taladros y anclajes químicos
|  |  | Total 1.1.1.5 | 1 | 2590.5 | 2590.5
1.1.1.6 | Capítulo |  | INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO Y CONTRAINCENDIO | 1 | 1447.04 | 1447.04
D34AA305 | Partida | Ud | EXTINT. NIEVE CARB. 2 Kg EF 13B | 2 | 68.06 | 136.12
Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 13B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas e incendios de equipos eléctricos, de 2 Kg. de agente extintor con soporte y boquilla difusora según norma UNE-23110 totalmente instalado.
D34AA315 | Partida | Ud | EXT. N. CARB. 10 Kg. CARRO EF 55B | 2 | 235.27 | 470.54
Carro extintor de nieve carbónica CO2 para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas e incendios de equipos eléctricos, con 10 Kg. de agente extintor con carro de ruedas y manguera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.
D34MA005 | Partida | Ud | SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS | 3 | 12.65 | 37.95
Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente instalado.
D34MA010 | Partida | Ud | SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN | 2 | 10.73 | 21.46
Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada.
AB011 | Partida | ML | Tubería de PEAD DN 63 mm. PN 10 Atm, uso alimentario. | 45 | 3.64 | 163.8
Tubería de PEAD DN 63 mm. PN 10 Atm., cumpliendo el código alimentario, incluso manguitos de unión, piezas especiales de latón, totalmente instalada y probada.
D0028 | Partida | UD | Válvula de bola DN 63 mm. | 1 | 241 | 241
Válvula de bola DN 63 mm PN 16 atm., incluso piezas especiales, totalmente colocada y probada.
AB002 | Partida | UD | Arqueta registro 40 x 40 x 60 cm en acera abastecimiento de agua para alojar válvulas de corte | 1 | 133.58 | 133.58
Arqueta registro de 40 x 40 x 60 cm incluso cerco y tapa de fundición para abastecimiento de agua, para alojar válvulas de corte, incluso excavación en zanja, totalmente terminada y rematada.
ABA067 | Partida | ML | Tubería de P.B. 22 mm | 10 | 4.71 | 47.1
Tubería de polietileno de baja densidad de 22 mm. y 10 Atm, i/p.p. de piezas especiales, apertura y cerrado de rozas, accesorios y pequeño material, incluso acoples, manguitos de unión, piezas especiales de latón, totalmente instalada según NTE-ISS-49 y probada
ABA066 | Partida | UD | Punto de agua fría de DN 1/2" | 1 | 21.87 | 21.87
Punto de agua de DN 1/2" (15 mm) en interio, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalado y probado
ABA107 | Partida | UD | Válvula de corte de DN 1/2" | 1 | 23.62 | 23.62
Válvula de corte de DN 1/2" (15 mm) en interior, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada
ZPAI001 | Partida | PAI | Partida alzada de abono íntegro. Acometida agua | 1 | 150 | 150
Partida alzada de abono íntegro en acometida a red de abastecimiento de agua potable.
|  |  | Total 1.1.1.6 | 1 | 1447.04 | 1447.04
1.1.1.7 | Capítulo |  | PAVIMENTACIÓN | 1 | 3671.84 | 3671.84
PAV012 | Partida | ML | Bordillo recto prefabricado 80 x 20 x 14 - 10 cm. | 28 | 16.54 | 463.12
Bordillo recto prefabricado de hormigón de 80 x 20 x 14 - 10 cm., sobre apoyo de hormigón H-20 N/mm2 Tmáx. 40 mm. según detalle, incluso excavación necesaria, recalce de hormigón, perfectamente colocado, aplomado, nivelado, alineado y rejuntado, incluso realización de muestra previa para visto bueno de la Dirección Facultativa.
PAV001 | Partida | M3 | Zahorra natural basáltica, compactada. | 11.16 | 17.12 | 191.06
Zahorra natural basáltica, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases, incluso compactación del material al 95% P.M., medida sobre perfil.
D7017 | Partida | M2 | Loseta hidráulica similar a la existente de color a elegir por la D.F. | 74.4 | 40.56 | 3017.66
Acera de loseta hidráulica similar a la existente de color a elegir por la D.F., sobre solera de hormigón H-15 N/mm2, T.máx. 20 mm. y 10 cm. de espesor, i/juntas de dilatación, rejuntado, muestras previas para visto bueno de la D.F., p.p. de roturas, despuntes, imperfecciones, perfectamente terminada y rematada. Se incluye en el precio la parte proporcional de remates y recortes en los encuentros con los marcos de registro de instalaciones
|  |  | Total 1.1.1.7 | 1 | 3671.84 | 3671.84
|  |  | Total 1.1.1 | 1 | 44465.69 | 44465.69
1.1.2 | Capítulo |  | POZO DE EVACUACIÓN | 1 | 2215.82 | 2215.82
D0002 | Partida | M3 | Excav.zanjas/pozos i/transp. Medios mecánicos | 7.08 | 12.04 | 85.24
Excavación en zanja, pozos o cimientos en todo tipo de terreno por medios mecánicos, incluso retirada de firme, transporte a vertedero autorizado de material sobrante, refino y compactación del fondo de la excavación, según criterio de la Dirección Facultativa.
D0004 | Partida | M3 | Base de asiento tubería. Medios mecánicos | 0.242 | 11.41 | 2.76
Base de asiento para tubería con arena volcánica, incluso extendido,refino y compactación por medios mecánicos, medida estrictamente sobre perfil teórico.
SAN002 | Partida | ML | Tubería PVC-TEJA 315 mm SN-4. Medios mecánicos | 2.95 | 31.58 | 93.16
Tubería de PVC-TEJA SN-4 de 315 mm. según norma UNE1401, rigidez 4 KN/m2 y unión por copa y junta elástica para colectores enterrados, colocada por medios mecánicos, con p.p. accesorios, totalmente instalada y probada.
OC003 | Partida | M3 | Relleno zanja arena volcánica. Medios mecánicos | 1.165 | 10.09 | 11.75
Relleno de zanja con arena volcánica, extendida y compactada por medios mecánicos, medida estrictamente sobre perfil teórico.
OC004 | Partida | M3 | Relleno zanjas/trasdós muros con material procedente excavación. Medios mecánicos | 5.443 | 4.63 | 25.2
Relleno de zanjas y obra de fábrica compactado en tongadas de 0.25 m al 95% del Próctor Normal, con productos procedentes de la excavación, por medios mecánicos, incluso riego y aportación de finos y material de préstamos si fuera necesario.
SAN917 | Partida | UD | Parte fija de pozo de registro absorbente. | 1 | 418.99 | 418.99
Parte fija (0,60 m. cono) de pozo de registro absorbente, totalmente terminado, incluso p.p. de pates de polipropileno, cerco y tapa de fundición D-400 colocada y rematada según planos de detalle.
SAN918 | Partida | ML | Parte variable de pozo de registro absorbente. | 3 | 526.24 | 1578.72
Parte variable de pozo de registro absorbente realizado con HM-25 / 40 / P, incluso pates de polipropileno colocados con anclaje químico, y realización de 8 trépanos con broca de diamante intercambiable de diámetro 200 mm por cada metro, totalmente terminado y rematado según planos de detalle.
|  |  | Total 1.1.2 | 1 | 2215.82 | 2215.82
1.1.3 | Capítulo |  | EQUIPOS | 1 | 57085.58 | 57085.58
EB00571 | Partida | UD | Motobomba Sumergible FLYGT, modelo MP 3102 HT, con impulsor Nº 261 de tipo vortex/trituradora | 2 | 4610.58 | 9221.16
Motobomba Sumergible FLYGT, modelo MP 3102 HT, con impulsor Nº 261 de tipo vortex/trituradora, motor de 4.40 Kw, a 2850 RPM, Trifasica 380 V, 50 Hz. Además la bomba viene equipada con 10 metros de cable eléctrico, para conectarla al cuadro correspondiente. Totalmente instalada, probada y puesta en marcha, según criterios de la D.F.
EB0002 | Partida | UD | Conexión de descarga con brida de salida 50 mm | 2 | 242.55 | 485.1
Conexión de descarga con brida de salida 50 mm con espárragos de anclaje. Soporte superior de tubos guía de 3/4". Totalmente instalada, probada y puesta en marcha, según criterios de la D.F.
EI0004 | Partida | UD | Válvula de retención AVK, 53/3X, DN=50 mm | 2 | 184.95 | 369.9
Válvula de retención AVK, 53/3X, de 50 mm de diámetro nominal, construida en fundición dúctil GGG40 DIN 1693, con bola maciza de poliuretano, inalterable frente a las aguas residuales. Con acabado completo (externa/interna) de resina epóxica. Presión de trabajo de hasta 10 Atm, con bridas taladradas según DIN-2501. Totalmente instalada, probada y puesta en marcha, según criterios de la D.F.
EI0065 | Partida | UD | Válvula de compuerta AVK, serie 06/30, DN=50 mm | 2 | 210.44 | 420.88
Válvula de compuerta AVK, serie 06/30, de 50 mm de diámetro nominal, construida en fundición dúctil GGG40, inalterable frente a las aguas residuales. Con acabado completo (externa/interna) de resina epóxica. Presión de trabajo de hasta 16 Atm, con bridas taladradas según DIN-3202/F4. Totalmente instalada, probada y puesta en marcha, según criterios de la D.F.
MAV050 | Partida | Ud | Manguito antivibratorio DN50 | 2 | 288.75 | 577.5
Manguito antivibratorio DN50
EB0005 | Partida | UD | Calderería de arqueta de impulsión Nº1 | 1 | 2382.19 | 2382.19
Calderería de arqueta de impulsión, formada por un colector principal en DN100, finalizado en dos ramales con bridas, listo para enlazar con la red de impulsión que estará compuesta por dos líneas de impulsión DN75 (no incluidas), así como 2 tramos secundarios en DN50, correspondientes a la línea de impulsión de las bombas. Todo este sistema va debidamente anclado a la obra civil. El colector principal y los tramos secundarios van construidos en Acero Inox AISI 316-L SCH-10. Todo el sistema se construye s/criterios técnicos previa autorización por parte del cliente.. Totalmente instalada, probada y puesta en marcha, según criterios de la D.F.
EI8066 | Partida | UD | Suplemento de línea de vaciado, en colector de impulsión de DN 80 en AISI 316L SCH-10. arqueta de impulsión nº 1 | 1 | 1905.75 | 1905.75
Suplemento de línea de vaciado de la arqueta de impulsión nº 1, en colector de impulsión de DN 80 en AISI 316L SCH-10., equipado con una válvula de cierre de AVK 06/30 DN 80 que descargará en el pozo de bombeo.. Totalmente instalada, probada y puesta en marcha, según criterios de la D.F.
EB0001 | Partida | UD | Unidad de control automática y supervisión de equipos de bombeo | 1 | 5466.83 | 5466.83
Unidad de control automática y supervisión de equipos de bombeo, Xylem-Flygt, para el control de 1-4 bombas, con sonda de presion hidrostática, con salida de señal de 4-20 Ma, para la detección de nivel del pozo de bombeo, con display grafico y teclado para configuración, visualización y manejo de alarmas, preparado para conectar a un modem GSM para el envío de texto de alarma a movil, equipado con las siguientes funciones: - Medición de nivel por centimetros. - Sistema de alternacia de bombas - Alarma de alto y bajo nivel. - Limitador de duración de operación. - Relé de salida de alarma. - Función contador de horas de funcionamiento y Nº de arranques. -Sistema de operación de redundancia por boyas de nivel. -Control y medición del consumo de las bombas -Almacenamiento de historiales y alarmas Totalmente instalada, probada y puesta en marcha, según criterios de la D.F.
EB0003 | Partida | UD | Modem industrial GSM/GPRS para conectar al controlador de bombas | 1 | 1618.42 | 1618.42
Modem industrial GSM/GPRS marca Westermo, modelo GDW-11 Dualband GSM 900/1800 MHz. Para conectar al controlador de bombas, para envío de alarmas SMS a móviles o para comunicación remota a sistemas de supervision y control tipo SCADA. Totalmente instalada, probada y puesta en marcha, según criterios de la D.F.
EB0006 | Partida | UD | Motobomba Sumergible FLYGT, modelo FJ 3085 LT, para impulsar purines | 1 | 4735.96 | 4735.96
Motobomba Sumergible FLYGT, modelo FJ 3085 LT , con impulsor 490 de rodete abierto, especial para impulsar purines, motor de 2 Kw, a 1445 RPM, 380 Voltios, 50 Hz.Además la bomba viene equipada con 10 metros de cable eléctrico, para conectarla al cuadro correspondiente. Totalmente instalada, probada y puesta en marcha, según criterios de la D.F.
EB0008 | Partida | UD | Sistema de dos barras guía de acero galvanizado 50x50 mm, long. hasta 6 m | 1 | 1955.92 | 1955.92
Sistema de dos barras Guia en Acero Galvanizado de 50x50 mm, y longitud hasta 6 m y pequeños accesorios de montaje. Incluye cadena para izado de equipo. Totalmente instalada, probada y puesta en marcha, según criterios de la D.F.
EB0004 | Partida | UD | Regulador de nivel FLYGT, con microswitch. | 1 | 197.01 | 197.01
Regulador de nivel FLYGT, con microswitch, cuerpo flotante fabricado en polipropileno, equipado con 13 metros de cable de 3*0.75 mm, de PVC especial. Totalmente instalada, probada y puesta en marcha, según criterios de la D.F.
D0049 | Partida | UD | Tapa de arqueta de registro dimensiones 1.000 x 750 mm. | 2 | 661.05 | 1322.1
Tapa de arqueta de registro, construida en fundición dúctil GGG40 para saneamiento, de dimensiones 1.000 x 750 mm, apoyada sobre soporte angular de fundición dúctil GGG40, incluso parte proporcional de pequeño material, elementos de fijación, totalmente instalado y acabado.
D07PP001 | Partida | UD | Polipasto manual 250 kg. E.B. | 1 | 1137.68 | 1137.68
Elemento de elevación compuesto polipasto manual de 250 kg, apoyado sobre un carro móvil sobre un perfil IPE-160 anclado al forjado y vigas del cuarto de válvulas de la E.B. Todo perfectamente terminado y rematado.
EI8065 | Partida | UD | Válvula de cierre DN 80 mm de diámetro nominal con actuador Eléctrico AUMA de 220 V | 2 | 3520.01 | 7040.02
Válvula de cierre AVK, construida con fundición nodular GGG50, inalterable frente a aguas residuales. Con acabado completo (externa/ interna) de resina epoxica, con actuador Eléctrico AUMA de 220 V, de DN 80 mm de diámetro nominal. Presión de trabajo de hasta 16 Atm, con bridas taladradas según DIN-3202/F4.. Totalmente instalada, probada y puesta en marcha, según criterios de la D.F.
VEN002 | Partida | Ud | Ventosa trifuncional aguas residuales DN 50 mm | 1 | 641.81 | 641.81
Ventosa trifuncional de aguas residuales, de un solo cuerpo, modelo BV-05-60 serie V200 DN 50 PN 25, conforme a la norma EN 1074-4, minima presion de servicio 3 m.c.a., cuerpo fundición nodular GGG 45-10, carcasa de DMC, disco flotante en polipropileno, una sola bola de S235-IR recubierta de EPDM, tornillería y juntas, totalmente instalada y probada.
ASP001 | Partida | UD | Aspirador estático de hormigón 63x51 cm | 2 | 65.29 | 130.58
Aspirador estático de hormigón, rectangular, de dimensiones exteriores 63x51 cm, de hormigón, instalado en salida de conducto de ventilación vertical, ventilación por efecto venturi horizontal y por efecto térmico, colocado. Totalmente instalado. Según C.T.E. DB HS-3.
ASP002 | Partida | UD | Extractor híbrido, mecánico-estático, D=320 mm | 1 | 1304.08 | 1304.08
Extractor híbrido, mecánico-estático, de diámetro nominal 320 mm, instalado en salida de conducto horizontal, para la extracción térmica de vahos, humos y gases quemados por el principio de doble venturi vertical u horizontal, estático por viento y mecánico por viento artificial proyectado sobre su base, monofásico 220 V, caudal máximo 1.590 m³/h y presión máxima (cf) 50 Pa y 900 rpm. Cada extractor puede realizar ventilación simple o mixta-gas, sobre conductos colectivos hasta un total de 6 plantas. Totalmente instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-3.
D14CA9020 | Partida | UD | Armario para contador instalado en fachada | 1 | 158.71 | 158.71
Armario para contador instalado en fachada, de dimensiones aproximadas 500x400x200 mm (LxAxP), con puerta de registro, incluso p.p. de pequeño material, conexiones y ayudas de albañilería.
EI8067 | Partida | UD | Reja manual con inclinación 70 º, de acero inoxidable AISI-316, paso 20 mm | 1 | 1817.31 | 1817.31
Reja manual con inclinación 70 º, de acero inoxidable AISI-316, paso 20 mm, pletinas de 40x8 mm, anchura del canal 0,30 mt y altura del canal 0,30 mt, altura de descarga +0,15 mt.. Totalmente instalada, probada y puesta en marcha, según criterios de la D.F.
OC059 | Partida | UD | Reja de desbaste para aliviadero | 1 | 512.89 | 512.89
Reja de desbaste para aliviadero en acero AISI 316-L según detalle, anclada al muro de la arqueta de impulsión mediante tornillos y tuercas de acero previo taladrado y aplicación de resina epoxi, totalmente colocada, rematada y terminada
DEQ002 | Partida | ud | Equipo de filtración de aire | 1 | 12939.68 | 12939.68
Suministro de una unidad de filtración de aire AAF o similar , para control y tratamiento de un caudal de 1,200 m3/h. El equipo constaría de lo siguiente: -Cajón ó envolvente metálica, para alojamiento de los filtros descritos a continuación. Fabricado en acero inoxidable, 304, siendo su construcción soldada, con unas dimensiones exteriores aproximadas de: -Longitud 2,200 mm -Anchura: 734 mm -Altura: 440 mm Dotado de boca frontal de aspiración, con válvula manual de regulación de caudal. Diámetro estimado: 200 mm Dos puertas atornilladas de acceso al interior, situadas en uno de los costados. La primera para servicio del pre-filtro, y la segunda para servicio del banco de carbón activo y el filtro de alta eficacia. Plenum posterior, con boca frontal de salida del aireTodo el conjunto iría soportado por una bancada de apoyo. Ventilador incluido. -Banco de prefiltrado compuesto por: 1 prefiltro de superficie quebrada, tipo SV desechable, con media de fibra sintética de 24x12 x2, clase G4. Resto de características en catálogo adjunto. 1 marco tipo universal, tamaño 12x24 para fijación de los filtros. Un medidor de presión diferencial en U, colocado en el exterior del housing, con sus correspondientes tomas. -Banco de carbón activo, compuesto por: 8 cartuchos, tipo canister, modelo SCR18-RM, dimensiones unitarias 145 mm (diámetro) ×452 mm (longitud). Construidos en acero galvanizado y rellenos de carbón activo, tipo SAAF BLEND con sus correspondientes cabezales de fijación en acero inoxidable. Carbón activo SAAF BLEND. Mezcla de carbón activo SAAF CARB y SAAF OXIDANT (50/50). -Banco de filtrado de Alta Eficacia, compuesto por: 1 filtro, tipo Varicel M-PAK F9 S, tamaño 12×24×6, clase F9. 1 marco tipo Universal, tamaño 24×24. Un medidor de presión diferencial en U, colocado en el exterior del housing, con sus correspondientes tomas. Totalmente instalado y probado.
DESO001 | Partida | ML | Conducto para extracción de aire de chapa galvanizada 3 mm de espesor, dimensiones 200x300 mm | 9.6 | 77.51 | 744.1
Conducto para extracción de aire de chapa galvanizada 3 mm de espesor, dimensiones 200x300 mm, i/p.p. codos, , sujeción y accesorios necesarios. Instalado, incluso parte proporcinal de rejilas de entrada y conexión a equipo, según C.T.E. DB HS-3.
|  |  | Total 1.1.3 | 1 | 57085.58 | 57085.58
1.1.4 | Capítulo |  | TELECONTROL Y TELEMANDO | 1 | 10229.93 | 10229.93
TCTM002 | Partida | Ud | Bandeja de empalme de fusión para F.O. | 1 | 49.9 | 49.9
Bandeja de empalme de fusión para F.O. que acepte hasta 24 fibras, con almohadilla parta-empalmes, bridas de sujeción y tapa de protección, incluyendo caja y paneles para montaje en rack, totalmente instalada, incluyendo montaje en rack, manipulación y peinado de los pigtails después de fusión.
TCTM003 | Partida | Ud | Conector SC Prepulido,k para fibra de 62,5/125 con buffer de 900 micras | 24 | 4.05 | 97.2
Conector SC Prepulido,k para fibra de 62,5/125 con buffer de 900 micras, pulido PC, con ferrule de Zirconio y cuerpo de plástico de alta resistencia a golpes, pérdida de inserción máxima 0.3 dB, pérdida de retorno mínima -30 dB durabilidad superior a 500 conexiones, resistencia a la tensión superior a 54N, totalmente instalado y probado.
TCTM004 | Partida | Ud | Pig Tail FO 62,5/125 con conector SC simple | 24 | 5.08 | 121.92
Pig Tail FO 62,5/125 con conector SC simple, 2 m de longitud, acorde con la normativa EIA/Belicore, máxima pérdida de inserción 0,25 dB, pérdida de retorno <-20 dB, conectores de acuerdo con EIA/TIA-455-171, cubierta tipo LSZH, totalmente instalado en bandeja existente
TCTM005 | Partida | Ud | Empalme por fusión de F.O. Multimodo | 24 | 10.45 | 250.8
Empalme por fusión de F.O. Multimodo, incluyendo preparación de extremos de cable, de tubos conductores de fibra y fusión, totalmente instalado y probado.
TCTM006 | Partida | Ud | Manguito termorretráctill para protección de empalme de fusión | 24 | 1.99 | 47.76
Manguito termorretráctill para protección de empalme de fusión, 40 mm de longitud, totalmente instalado y probado.
TCTM007 | Partida | Ud | Par de Switch de 24 puertos, marca 10/100 | 1 | 467.78 | 467.78
Par de Switch de 24 puertos, marca 10/100. Formato 19", enracable, 1U, incluidos orejas de fijación y tuercas enjauladas para el Rack, totalmente instalado y probado.
TCTM008 | Partida | Ud | Transceptor MINIGBIC para soportar un cable de fibra óptica multimodo | 1 | 267.78 | 267.78
Transceptor MINIGBIC para soportar un cable de fibra óptica multimodo con longitud de onda de 850 mm y conector LC, que admita fibra multimodo de 62,5 micras hasta una distancia de 300 m o de 50,0 micras hasta 550 m, marca Dlink modelo DEM-311GT o similar, totalmente instalado y probado.
TCTM010 | Partida | Ud | Regleta de corriente 20 Amp | 1 | 32.28 | 32.28
Regleta de corriente 20 Amp, compuesta por 8 enchufes tipo Shucko, con protección magnetotérmica, 1,5U, totalmente instalado y conexionado.
TCTM011 | Partida | Ud | Bandeja para rack de 19" | 1 | 154.22 | 154.22
Bandeja para rack de 19", con 2 ventiladores montados horizontalmente, 2RU, color negro RAL7021, dimensiones 483mm x 504mm x 88mm, sección de aireación suministrada 114 cm2 (máx 344 cm²), alimentación 230VAC, totalmente instalada.
TCTM012 | Partida | Ud | Bandeja serie 66 tipo PVC M1 de 60x100 mm | 1 | 20.33 | 20.33
Bandeja serie 66 tipo PVC M1 de 60x100 mm de Unex o similar, con suministro y colocación bajo techo /patinillo y provista de tapa o cubierta, incluido todo tipo de material complementario como puentes, tabiques separadores, soportes, ángulos, etc. para su correcta instalación, totalmente instalada.
TCTM013 | Partida | Ud | Equipamiento de Telecontrol y Telemando en Arqueta de impulsión Nº 1 | 1 | 8719.96 | 8719.96
Equipamiento de Telecontrol y Telemando en Arqueta de impulsión Nº 1 marca SOFREL o similar, consistente en la instalación de sensores y de transmisión de señal digital y analógica de intrusismo (5 ud.), fallo de alimentación, control de presencia (5 ud.), nivel en continuo, nivel máximo y mínimo de seguridad, estado, m/p, manual/automático de bombas (2 ud.), presión de impulsión, mando de apertura y cierre, fallo térmico, limitador de par, y final de carrera abierta y cerrada de válvulas (2 ud.), así como al menos 10 señales de reserva, incluido elementos de toma de señal, cables, soportes, armarios y equipos, equipamiento auxiliar, totalmente instalado y probado: 1 Ud. S550 con alimentación red 1 Ud. AUTOMATISMO programable para S550 1 Ud. Tarjeta Ethernet 10BaseT 1 Ud. Tarjeta módem GSM/GPRS-2 con antena bi-banda 0 dB y cable 1 Ud. Tarjeta Serie conexión RS485A no aislada 1 Ud. Tarjeta 8 DI (8 Entradas Digitales) 2 Ud. Tarjeta 4 AI (4 Entradas Analógicas Multi-estándar) 1 Ud. Tarjeta 4 DO + WDG (4 Salidas Digitales + 1 Salida Perro Guardián) 5 Ud. Módulo 16 DI (16 Entradas Digitales) 5 Ud. Módulo 6 DO (6 Salidas digitales) 2 Ud. Alimentación con cargador para batería 12V-5A para módulos I/O S550 3 Ud. Batería 12Vcc-12Ah plomo gelificado 3 Ud. Protección contra sobrecargas de RED 220 V 1 Ud. Captador de nivel CNPI de agua
|  |  | Total 1.1.4 | 1 | 10229.93 | 10229.93
|  |  | Total 1.1 | 1 | 113997.02 | 113997.02
1.2 | Capítulo |  | CONDUCCIONES DE GRAVEDAD, IMPULSIÓN, TELECONTROL Y BAJA TENSIÓN | 1 | 133779.76 | 133779.76
1.2.1 | Capítulo |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES | 1 | 38953.44 | 38953.44
D00031 | Partida | ML | Corte de pavimento. | 2251.28 | 2.43 | 5470.61
Corte de pavimento existente, mediante cortadora de disco de diamante, previa realización de las zanjas o para remates posteriores.
D00041 | Partida | M2 | Escarificado de aglomerado asfáltico. | 1437.228 | 2.3 | 3305.62
Escarificado de calzada de aglomerado asfáltico de 20 a 40 cm. de espesor con escarificador y retro-pala excavadora, i/retirada de escombros a pie de carga y transporte a vertedero, p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad y señalización.
D0303 | Partida | M2 | Demolición de pavimentos | 22.397 | 8.78 | 196.65
Demolición de pavimentos con martillo compresor de 2000 l/min. en límites exteriores, con recuperación manual de pavimento,y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y acopio de los aprovechables en lugar indicado por la D.F., con p.p. de medios auxiliares.
D0002 | Partida | M3 | Excav.zanjas/pozos i/transp. Medios mecánicos | 1549.232 | 12.04 | 18652.75
Excavación en zanja, pozos o cimientos en todo tipo de terreno por medios mecánicos, incluso retirada de firme, transporte a vertedero autorizado de material sobrante, refino y compactación del fondo de la excavación, según criterio de la Dirección Facultativa.
D0004 | Partida | M3 | Base de asiento tubería. Medios mecánicos | 33.38 | 11.41 | 380.87
Base de asiento para tubería con arena volcánica, incluso extendido,refino y compactación por medios mecánicos, medida estrictamente sobre perfil teórico.
OC003 | Partida | M3 | Relleno zanja arena volcánica. Medios mecánicos | 883.342 | 10.09 | 8912.92
Relleno de zanja con arena volcánica, extendida y compactada por medios mecánicos, medida estrictamente sobre perfil teórico.
OC004 | Partida | M3 | Relleno zanjas/trasdós muros con material procedente excavación. Medios mecánicos | 266.014 | 4.63 | 1231.64
Relleno de zanjas y obra de fábrica compactado en tongadas de 0.25 m al 95% del Próctor Normal, con productos procedentes de la excavación, por medios mecánicos, incluso riego y aportación de finos y material de préstamos si fuera necesario.
D01A0110 | Partida | M2 | Demolición de muros hormigón. | 5.8 | 135.79 | 787.58
Demolición de muros de hormigón, con martillo rompedor, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra., p.p. de medios auxiliares y de seguridad.
D00032 | Partida | ML | Levantado de bordillos. | 5 | 2.96 | 14.8
Levantado de bordillo por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y transporte a vertedero, incluso acopio de los aprovechables en lugar indicado por la D.F., incluso p.p. de medios auxiliares.
|  |  | Total 1.2.1 | 1 | 38953.44 | 38953.44
1.2.2 | Capítulo |  | CONDUCCIONES DE IMPULSIÓN | 1 | 12943.92 | 12943.92
1.2.2.1 | Capítulo |  | TRAMO ARQUETA Nº 1 A INTERSECCIÓN CALLE PLAYA LOS ROQUES | 1 | 11393.96 | 11393.96
AB013 | Partida | ML | Tubería de PEAD DN 75 mm. PN 10 Atm, uso alimentario. | 1031.42 | 4.57 | 4713.59
Tubería polietileno A.D. PE-100, 10 atm, DN(exterior) 75 mm, e=4,5 mm, UNE EN 12201-2, cumpliendo el código alimentario, incluso manguitos de unión, piezas especiales, totalmente instalada y probada.
SAN007 | Partida | UD | Parte fija de pozo de registro. | 5 | 490.61 | 2453.05
Parte fija (0,60 m. cono y 0,30 m. parte inferior) de pozo de registro, totalmente terminado, incluso p.p. de pates de polipropileno, cerco y tapa de fundición D-400 colocada y rematada según planos de detalle.
SAN008 | Partida | ML | Parte variable de pozo de registro. | 4 | 241.18 | 964.72
Parte variable de pozo de registro realizado con HM-25 / 40 / P, incluso pates de polipropileno colocados con anclaje químico, totalmente terminado y rematado según planos de detalle.
VEN002 | Partida | Ud | Ventosa trifuncional aguas residuales DN 50 mm | 4 | 641.81 | 2567.24
Ventosa trifuncional de aguas residuales, de un solo cuerpo, modelo BV-05-60 serie V200 DN 50 PN 25, conforme a la norma EN 1074-4, minima presion de servicio 3 m.c.a., cuerpo fundición nodular GGG 45-10, carcasa de DMC, disco flotante en polipropileno, una sola bola de S235-IR recubierta de EPDM, tornillería y juntas, totalmente instalada y probada.
D0642 | Partida | UD | Desagüe de tubería de impulsión | 2 | 347.68 | 695.36
Desagüe de tubería de impulsión formada por té de derivación en PEAD PE-100 y válvula de compuerta de cierre elástico extremos para soldar PE, modelo BV-05-47 exterior tubo 75, incluso volante y cuadradillo de maniobra, totalmente instalada y probada según criterio de la D.F.
|  |  | Total 1.2.2.1 | 1 | 11393.96 | 11393.96
1.2.2.2 | Capítulo |  | TRAMO INTERSECCIÓN CALLE PLAYA LOS ROQUES A ESTACIÓN DEPURADORA | 1 | 1549.96 | 1549.96
AB013 | Partida | ML | Tubería de PEAD DN 75 mm. PN 10 Atm, uso alimentario. | 339.16 | 4.57 | 1549.96
Tubería polietileno A.D. PE-100, 10 atm, DN(exterior) 75 mm, e=4,5 mm, UNE EN 12201-2, cumpliendo el código alimentario, incluso manguitos de unión, piezas especiales, totalmente instalada y probada.
|  |  | Total 1.2.2.2 | 1 | 1549.96 | 1549.96
|  |  | Total 1.2.2 | 1 | 12943.92 | 12943.92
1.2.3 | Capítulo |  | CONDUCCIONES POR GRAVEDAD | 1 | 7502.19 | 7502.19
SAN002 | Partida | ML | Tubería PVC-TEJA 315 mm SN-4. Medios mecánicos | 95.136 | 31.58 | 3004.39
Tubería de PVC-TEJA SN-4 de 315 mm. según norma UNE1401, rigidez 4 KN/m2 y unión por copa y junta elástica para colectores enterrados, colocada por medios mecánicos, con p.p. accesorios, totalmente instalada y probada.
SAN007 | Partida | UD | Parte fija de pozo de registro. | 6 | 490.61 | 2943.66
Parte fija (0,60 m. cono y 0,30 m. parte inferior) de pozo de registro, totalmente terminado, incluso p.p. de pates de polipropileno, cerco y tapa de fundición D-400 colocada y rematada según planos de detalle.
SAN008 | Partida | ML | Parte variable de pozo de registro. | 5.2 | 241.18 | 1254.14
Parte variable de pozo de registro realizado con HM-25 / 40 / P, incluso pates de polipropileno colocados con anclaje químico, totalmente terminado y rematado según planos de detalle.
ZPAI003 | Partida | PAI | Partida alzada de abono íntegro. Conexión con red de aguas residuales existente | 1 | 300 | 300
Partida alzada de abono íntegro en conexión con red de aguas residuales existente
|  |  | Total 1.2.3 | 1 | 7502.19 | 7502.19
1.2.4 | Capítulo |  | CANALIZACIONES DE BAJA TENSIÓN | 1 | 27183.98 | 27183.98
1.2.4.1 | Capítulo |  | EDAR A PUNTO DE CONEXIÓN | 1 | 24334.93 | 24334.93
MT803 | Partida | ML | Canaliz. 4 Tubos PEAD doble pared D=200 mm. | 71.67 | 82.27 | 5896.29
Canalización subterránea formada por 4 tubos de PEAD doble pared de D=200 mm, incluso suministro y colocación en fondo de zanja del tubo a 90cm de profundidad, enhebrado con cable de acero galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera y protección de hormigón en masa HM-15 en dado de 0.55x0.60m, con parte proporcional de separadores. Totalmente acabada y ejecutada según normas de la compañía suministradora.
MT003 | Partida | ML | Canaliz. 2 Tubos PEAD doble pared D=200 mm. | 211.38 | 47.23 | 9983.48
Canalización subterránea formada por 2 tubos de PEAD doble pared de D=200 mm, incluso suministro y colocación en fondo de zanja del tubo a 90cm de profundidad, enhebrado con cable de acero galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera y protección de hormigón en masa HM-15 en dado de 0.55x0.35m, con parte proporcional de separadores. Totalmente acabada y ejecutada según normas de la compañía suministradora.
BT803 | Partida | UD | Arqueta de registro tipo AR2, para conexionado de electricidad en exteriores | 14 | 470.63 | 6588.82
Arqueta de registro tipo AR2, para conexionado de electricidad en exteriores, de medidas libres interiores 117x73.1x113cm, incluso excavación en zanja, realizada de hormigón en masa HM-20/P/40 vibrado, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de hierro fundido normalizada de 750x1250 mm, con fondo de arena. Totalmente ejecutada y acabada según normas particulares UNELCO
MT703 | Partida | ML | Canaliz. 4 Tubos PEAD doble pared D=200 mm. Incluso zanja | 15.19 | 90.83 | 1379.71
Canalización subterránea formada por 4 tubos de PEAD doble pared de D=200 mm, incluso excavación de zanja, suministro y colocación en fondo de zanja del tubo a 90cm de profundidad, enhebrado con cable de acero galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera y protección de hormigón en masa HM-15 en dado de 0.55x0.60m, con parte proporcional de separadores y rellen con material seleccionado procedente de la excavación. Totalmente acabada y ejecutada según normas de la compañía suministradora.
MT704 | Partida | ML | Canaliz. 2 Tubos PEAD doble pared D=200 mm. Incluso zanja | 7.76 | 62.71 | 486.63
Canalización subterránea formada por 24 tubos de PEAD doble pared de D=200 mm, incluso excavación de zanja, suministro y colocación en fondo de zanja del tubo a 90cm de profundidad, enhebrado con cable de acero galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera y protección de hormigón en masa HM-15 en dado de 0.55x0.35m, con parte proporcional de separadores y rellen con material seleccionado procedente de la excavación. Totalmente acabada y ejecutada según normas de la compañía suministradora.
|  |  | Total 1.2.4.1 | 1 | 24334.93 | 24334.93
1.2.4.2 | Capítulo |  | ARQUETA DE IMPULSIÓN Nº 1 A PUNTO DE CONEXIÓN | 1 | 2849.05 | 2849.05
MT704 | Partida | ML | Canaliz. 2 Tubos PEAD doble pared D=200 mm. Incluso zanja | 28.8 | 62.71 | 1806.05
Canalización subterránea formada por 24 tubos de PEAD doble pared de D=200 mm, incluso excavación de zanja, suministro y colocación en fondo de zanja del tubo a 90cm de profundidad, enhebrado con cable de acero galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera y protección de hormigón en masa HM-15 en dado de 0.55x0.35m, con parte proporcional de separadores y rellen con material seleccionado procedente de la excavación. Totalmente acabada y ejecutada según normas de la compañía suministradora.
BT003 | Partida | UD | Arqueta de registro tipo AR1, para conexionado de electricidad en exteriores | 4 | 260.75 | 1043
Arqueta de registro tipo AR1, para conexionado de electricidad en exteriores, de medidas libres interiores 62x72x70 cm, incluso excavación en zanja, realizada de hormigón en masa HM-20/P/40 vibrado, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de hierro fundido normalizada de 650x750 mm, con fondo de arena. Totalmente ejecutada y acabada según normas particulares UNELCO
|  |  | Total 1.2.4.2 | 1 | 2849.05 | 2849.05
|  |  | Total 1.2.4 | 1 | 27183.98 | 27183.98
1.2.5 | Capítulo |  | TELECONTROL Y TELEMANDO | 1 | 11776.22 | 11776.22
DPVC110 | Partida | ML | Canalizacion telecomunicaciones PEAD 3 x 63 | 608.35 | 7.88 | 4793.8
Canalización de telecomunicaciones formada por tritubo de PEAD 63 mm.
D0148 | Partida | UD | Arqueta de registro de telecomunicaciones 40 x 40 cm. en viario | 21 | 216.62 | 4549.02
Arqueta de registro de telecomunicaciones, de dimensiones interiores 40 x 40 cm.con paredes y solera de hormigón HM-30 N/mm2 de 10 cm de espesor, incluso tapa de fundición dúctil clase D - 400 "TRUCK 400" Norinco o similar en viario, totalmente terminada y rematada.
TCTM001 | Partida | Ml. | Cable 6FO, fibra ajustada, 62,5/125 OM2 LSHZ | 608.35 | 4 | 2433.4
Cable 6FO, fibra ajustada, 62,5/125 OM2 LSHZ, de acuerdo con normativas IEC60332-1, IEC60332.3C, IEC1034-1/2, IEC754-1/2, protección con fibras de aramida totalmente dieléctrico, cubierta naranja tipo LSHZ, tensión de tracción 250N, apertura numérica 0.275, totalmente instalado, probado y certificado, incluyendo enhebrado, conexionado y pequeño material.
|  |  | Total 1.2.5 | 1 | 11776.22 | 11776.22
1.2.6 | Capítulo |  | REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS | 1 | 35420.01 | 35420.01
PAV001 | Partida | M3 | Zahorra natural basáltica, compactada. | 137.521 | 17.12 | 2354.36
Zahorra natural basáltica, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases, incluso compactación del material al 95% P.M., medida sobre perfil.
PAV002 | Partida | M3 | Zahorra artificial basáltica Z-1/2. | 190.619 | 20.63 | 3932.47
Zahorra artificial basáltica clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en bases, incluso compactación del material al 95% P.M., medida sobre perfil teórico.
D0012 | Partida | TN | Emulsión ECL-1 riego imp. | 2.874 | 618.05 | 1776.28
Riego de imprimación realizado con emulsión ECL-1, incluso aportación de arena, extendido.
D0011 | Partida | TN | Mezcla bituminosa AC22 base 50/70 G | 172.468 | 62.57 | 10791.32
Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido basáltico y betún asfáltico de penetración, extendido y compactado al 97% del Ensayo Marshall.
D0010 | Partida | TN | Emulsión ECR-1 riego adh. | 2.874 | 618.05 | 1776.28
Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1, incluso aportación de arena, extendido.
D0013 | Partida | TN | Mezcla bituminosa AC16 surf 50/70 D | 172.468 | 72.68 | 12534.97
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D, con árido basáltico y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall.
D7017 | Partida | M2 | Loseta hidráulica similar a la existente de color a elegir por la D.F. | 22.397 | 40.56 | 908.42
Acera de loseta hidráulica similar a la existente de color a elegir por la D.F., sobre solera de hormigón H-15 N/mm2, T.máx. 20 mm. y 10 cm. de espesor, i/juntas de dilatación, rejuntado, muestras previas para visto bueno de la D.F., p.p. de roturas, despuntes, imperfecciones, perfectamente terminada y rematada. Se incluye en el precio la parte proporcional de remates y recortes en los encuentros con los marcos de registro de instalaciones
PAV012 | Partida | ML | Bordillo recto prefabricado 80 x 20 x 14 - 10 cm. | 5 | 16.54 | 82.7
Bordillo recto prefabricado de hormigón de 80 x 20 x 14 - 10 cm., sobre apoyo de hormigón H-20 N/mm2 Tmáx. 40 mm. según detalle, incluso excavación necesaria, recalce de hormigón, perfectamente colocado, aplomado, nivelado, alineado y rejuntado, incluso realización de muestra previa para visto bueno de la Dirección Facultativa.
DES081 | Partida | M3 | Mampostería hormigonada en alzados | 4.35 | 109.75 | 477.41
Mampostería hormigonada en alzados,formado por HM-25 y piedra basáltica en muros, a una o dos caras vistas, con mampuestos de forma regular en muros, incluso colocación y puesta en obra de la piedra, piezas de hormigón prefabricado y del hormigón en masa , encofrados, vertido con cubilote, camión grúa o bomba, desencofrado, curado, tratamiento de juntas, p.p. de mechinales y drenaje en trasdós si fuera preciso. Totalmente terminada y rematada.
SEÑ003 | Partida | ML | Marca vial reflexiva 10cm. | 250 | 0.77 | 192.5
Marca vial reflexiva de 10 cm. con pintura reflectante y microesferas de vidrio.
SEÑ001 | Partida | M2 | Marca vial reflexiva. | 85 | 6.98 | 593.3
Marca vial reflexiva, realmente pintada con pintura reflectante y microesferas de vidrio.
|  |  | Total 1.2.6 | 1 | 35420.01 | 35420.01
|  |  | Total 1.2 | 1 | 133779.76 | 133779.76
1.3 | Capítulo |  | ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES | 1 | 569624.03 | 569624.03
1.3.1 | Capítulo |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1 | 20636.19 | 20636.19
OC000 | Partida | M3 | Desmonte terrenos aptos para rellenos i/tte. vertedero o lugar empleo. | 3030.986 | 5.14 | 15579.27
Desmonte en todo tipo de terrenos aptos para su aprovechamiento en rellenos, medido sobre perfil teórico incluso carga, y transporte a vertedero o lugar de empleo.
OC004 | Partida | M3 | Relleno zanjas/trasdós muros con material procedente excavación. Medios mecánicos | 931.019 | 4.63 | 4310.62
Relleno de zanjas y obra de fábrica compactado en tongadas de 0.25 m al 95% del Próctor Normal, con productos procedentes de la excavación, por medios mecánicos, incluso riego y aportación de finos y material de préstamos si fuera necesario.
DES081 | Partida | M3 | Mampostería hormigonada en alzados | 6.8 | 109.75 | 746.3
Mampostería hormigonada en alzados,formado por HM-25 y piedra basáltica en muros, a una o dos caras vistas, con mampuestos de forma regular en muros, incluso colocación y puesta en obra de la piedra, piezas de hormigón prefabricado y del hormigón en masa , encofrados, vertido con cubilote, camión grúa o bomba, desencofrado, curado, tratamiento de juntas, p.p. de mechinales y drenaje en trasdós si fuera preciso. Totalmente terminada y rematada.
|  |  | Total 1.3.1 | 1 | 20636.19 | 20636.19
1.3.2 | Capítulo |  | OBRA CIVIL | 1 | 234358.61 | 234358.61
D0017 | Partida | M3 | Hormigón HM-15 Central, bombeado | 35.067 | 89.16 | 3126.57
Hormigón HM-15, con cemento II-Z / 35 A, árido de barranco, de central, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas.
PAV001 | Partida | M3 | Zahorra natural basáltica, compactada. | 393.651 | 17.12 | 6739.31
Zahorra natural basáltica, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases, incluso compactación del material al 95% P.M., medida sobre perfil.
XHAA30LOQA | Partida | m3 | Hormigón para armar HA-30/P/20/ IV+Qb en losas de cimentación | 166.371 | 106.93 | 17790.05
Hormigón para armar HA-30/P/20/ IV+Qb en losas de cimentación
XHAA30QAM | Partida | m3 | Hormigón para armar HA-30/P/20/ IV+Qb en muros | 344.762 | 111.76 | 38530.6
Hormigón para armar HA-30/P/20/ IV+Qb en muros, con acabados vistos.
XHAA30QAV | Partida | m3 | Hormigón para armar HA-30/P/20/ IV+Qb en vertederos y canales | 15.395 | 132.44 | 2038.91
Hormigón para armar HA-30/P/20/ IV+Qb en vertederos, canales y arquetas, con acabados vistos.
XHAA30LQA | Partida | m3 | Hormigón para armar HA-30/P/20/ IV+Qb en losas | 42.433 | 133.94 | 5683.48
Hormigón para armar HA-30/P/20/ IV+Qb en losas.
D0008 | Partida | KG | Acero corrugado B-500S elaborado | 38425.138 | 1.05 | 40346.39
Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de mermas y despuntes.
XEOC | Partida | m2 | Encofrado oculto en cimentación | 82.25 | 21.76 | 1789.76
Encofrado plano en paramentos verticales de cimentación.
XEVV | Partida | M2 | Encofrado visto plano vertical | 1622.575 | 22.37 | 36297
Encofrado plano en paramentos verticales vistos, parte proporcional de berenjenos.
XEVL | Partida | m2 | Encofrado visto en losas | 182.26 | 32.65 | 5950.79
Encofrado plano visto en paramentos horizontales, terminado.
ZUPAIPAME | Partida | PAI | P.A.I. Ejecución de pasamuros en conducciones de llegada | 1 | 300 | 300
Partida Alzada de Abono Íntegro para ejecución de pasamuros de las diferentes conducciones de llegada a la arqueta de entrada, terminada.
DES600 | Partida | ML | Banda de PVC de 22 cm en juntas constructivas | 132.05 | 17.21 | 2272.58
Banda de PVC de 22 cm de anchura para juntas de construcción de la casa Sika o similar, totalmente colocada.
U0100070 | Partida | m² | Impermeabiliz param bituminosa 400 g/m2 | 225.565 | 9.95 | 2244.37
Impermeabilización de paramentos en contacto con el terreno a base de emulsión bituminosa (tipo bettogum de bettor-mbt o similar) dosificación 400 g/m
XPA355QA | Partida | m² | Forjado de placas alveolares de 35+5 | 281.663 | 106.33 | 29949.23
Forjado de placas alveolares de 35 cm de espesor, 1,20 de ancho y capa de compresión de 5 cm.
ESAN004PP | Partida | ud | Pate de polipropileno, colocado | 88 | 14.65 | 1289.2
Pate de varilla corrugada D 12 mm., recubierta con Copolímero de Polipropileno según UNE-127.011, colocado, incluso replanteo, taladros y anclajes químicos
DIM005 | Partida | M2 | Tratamiento impermeabilizante interior Thoroseal | 772.743 | 12.27 | 9481.56
Tratamiento interior del depósito con Thoroseal. Perfectamente acabado y rematado.
ZPAICIES | Partida | PAI | P.A.I. Placas cimentación escalera | 1 | 250 | 250
Partida Alzada de Abono Íntegro para ejecución de placas soporte de cimentación de escalera interior incluso anclaje a losa, terminada.
X9070102 | Partida | kg | Perfiles estructurales en PRFV, colocado | 265.424 | 11.72 | 3110.77
Perfiles estructurales en PRFV, colocado.
X9070101 | Partida | m2 | Peldaño de rejilla de PRFV, colocado | 7.451 | 348.67 | 2597.94
Peldaño de escalera de rejilla de PRFV de 960X277 mm., según plano de detalle, incluso parte proporcional de cuadradillo y angular de sujección, colocado.
X9070103 | Partida | kg | Tapas de PRFV de 4 cm. de espesor, colocado | 275.67 | 10.95 | 3018.59
Tapas de diferentes dimensiones de PRFV de 4 cm. de espesor, incluso p.p. de cerco y contracerco , colocado.
U182005 | Partida | m | Barandilla acero inoxidable aisi316 | 17.1 | 99.88 | 1707.95
Barandilla de 0.90 m. de altura, construida con tubos huecos de acero inoxidable de sección circular y 1.65 mm. de espesor, superior horizontal y montantes verticales de 40mm de diámetro, intermedio un tubo horizontal de 20mm. de diámetro, con rodapie en perfil especial de 150mm. y peana de 135mm., soldados entre sí; elaborada en taller, incluso montaje, terminada.
XFCL055 | Partida | m² | Carpintería de aluminio anodizado color bronce en puertas | 18 | 328.3 | 5909.4
Suministro y montaje de carpintería de aluminio anodizado color bronce con espesor mínimo de 15 micras, en puertas, formada por hojas fijas y practicables; certificado de conformidad marca de calidad EWAA EURAS (QUALANOD), gama alta, con rotura de puente térmico, con premarco; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar, cerradura, manivela y abrepuertas, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de premarco de aluminio, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
XFCL056 | Partida | m² | Carpintería de aluminio anodizado color bronce en ventanas | 6 | 211.01 | 1266.06
Suministro y montaje de carpintería de aluminio anodizado color bronce con espesor mínimo de 15 micras, en ventanas incluso rejas de protección, certificado de conformidad marca de calidad EWAA EURAS (QUALANOD), gama alta, con rotura de puente térmico, con premarco; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar, cerradura, manivela y abrepuertas, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de premarco de aluminio, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
U10750 | Partida | m² | Climalit 4+6+4 mm. | 6 | 28.54 | 171.24
Climalit formado por dos lunas incoloras de 4 mm. y cámara de aire de 6 mm., incluso cortes y sellado con silicona incolora.
DAL059 | Partida | M2 | Revoco pétreo monocapa | 178.115 | 12.14 | 2162.32
Revoco pétreo monocapa tipo Cotegran piedra abujardada o similar, aplicado sobre cualquier tipo de paramentos, realizado con ligante tipo Piedra 2000 textura fina de Texsa o similar, en colores luz s/carta de colores e indicaciones de la D.F., a base de extendido del mortero y raspado con llanas especiales de 15 mm de espesor mínimo y p.p. de llagueado y aristado, incluso preparación del soporte. S/NTE RPR-8. Perfectamente terminado y rematado. Se realizará muetra previa que deberá recibir el visto bueno de la D.F. para poder comenzar el trabajo.
XOC30580-DH | Partida | m² | Acabado de cubierta geotextil+EPDM+geotextil+gravilla | 246.54 | 34.85 | 8591.92
Acabado de cubiertas formado por mortero de cemento en pendienteado, impermeabilización con lámina de EPDM de 1,14 mm de espesor, dos geotextiles de fibra no tejida 150/200 gr y capa de grava de 30 cm de espesor, totalmente extendido, colocado y terminado.
XALBBPO | Partida | ml | Albardilla de hormigón polímero | 77.9 | 22.37 | 1742.62
Suministro y colocación de pieza de albardilla en cubierta, de hormigón polímero de dimensiones 19x25x6, recibida con mortero de cemento y arena de río 1/6.
|  |  | Total 1.3.2 | 1 | 234358.61 | 234358.61
1.3.3 | Capítulo |  | EQUIPOS MECÁNICOS | 1 | 272556.65 | 272556.65
1.3.3.1 | Capítulo |  | PRETRATAMIENTO | 1 | 69124.85 | 69124.85
CMM3030 | Partida | Ud | Compuerta mural manual 0,30 X 0,30 | 1 | 1296.96 | 1296.96
Compuerta mural manual de dimensiones 0,30 x 0,30 m. fabricada en acero inoxidable AISI 316L, incluso marco guía, tablero y husillo, instalación y prueba, según ETP-EM CM.
PE1000 | Partida | Ud | Polipasto eléctrico 1000 kg. | 1 | 3462.11 | 3462.11
Polipasto eléctrico de 1.000 kg. de capacidad, marca Vicinay o equivalente, con una velocidad de elevación de 4,50m/min, 14 m. de recorrido y potencia 0,8/0,2 kw incluso instalación y prueba, según ETP-EM PP10.
SOFPE | Partida | Ud | Soporte para fijación de polipasto | 1 | 1787.44 | 1787.44
Soporte para fijación de la viga carril del polipasto de 14 m. de longitud, con perfil IPN300 y placas de anclaje a forjado de 400 x 400 mm en acero A 410b, incluso instalación y prueba.
CBEH25 | Partida | Ud | Cuchara bivalva electro hidraúlica de 25 l. de capacidad | 1 | 6975.83 | 6975.83
Cuchara bivalva electro-hidráulica de 25 litros de capacidad con dientes de penetración, peine de limpieza y orificios de escurrido, fabricada en calderería de acero laminado S 275 JR y motor de 2,2 kw incluso instalación y prueba, según ETP-EM CB.
CONF800 | Partida | Ud | Contenedor de fangos de 800 l. | 2 | 471.87 | 943.74
Contenedor homologado para servicio de recogida de fangos de 800 l. de capacidad incluso tapa, fabricado en acero AISI 316 de 1330 mm. de altura, 1360 mm. de profundiad y 800 mm. de profundidad, incluso instalación y prueba, según ETP-EM CD
RLM800 | Partida | Ud | Reja de muy gruesos de limpieza manual | 1 | 1032.44 | 1032.44
Reja de muy gruesos estática de limpieza manual incluso barrotes y soporte, en acero AISI 316, de 60 mm. de luz de paso, 800 mm. de ancho del canal y 1000 mm. de altura del canal, incluso instalación y prueba, según ETP-EM RG.
CMED3030 | Partida | Ud | Compuerta manual entrada desbaste | 2 | 1035.62 | 2071.24
Compuerta manual de dimensiones 0,30 x 0,30 m. fabricada en acero inoxidable AISI 316L con estanquiedad a tres lados, incluso marco guía, tablero y husillo, instalación y prueba, según ETP-EM CC.
TAPC3350 | Partida | Ud | Tamiz autolimpiante de pantalla continua de 3mm. de paso | 1 | 26848.5 | 26848.5
Tamiz autolimpiante de pantalla continua, marca DAGA o similar, fabricado en acero AISI 316L, de 3mm. de luz de paso, 350 mm. de ancho y 500 mm. de altura de canal, con motor de 0,25 kw de potencia incluso instalación y prueba, según ETP-EM RA.
RLM6350 | Partida | Ud | Reja limpieza manual incluso rastrillo y cesta de recogida | 1 | 3774.44 | 3774.44
Reja limpieza manual construida en perfil rectangular de acero AISI 304, de 6 mm. de luz de paso, 350 mm. de ancho y 500 mm. de altura de canal, equipada con rastrillo de limpieza y cesta de recogida, incluso instalación y prueba, según ETP-EM RM.
CMSAD3030 | Partida | Ud | Compuerta manual salida desbaste 0,30 x 0,30 | 2 | 1035.62 | 2071.24
Compuerta manual de dimensiones 0,30 x 0,30 m. fabricada en acero inoxidable AISI 316L con estanquiedad a tres lados, incluso marco guía, tablero y husillo, instalación y prueba, según ETP-EM CC.
BCS143 | Partida | Ud | Bomba elevación agua bruta de 14 m3/h de caudal y 3 mca | 2 | 2542.21 | 5084.42
Bomba centrífuga sumergible para elevación de agua bruta de un caudal unitario de 14,0 m3/h y una altura manométrica de 3,0 mca, de 0,75 kw de potencia, incluso accesorios de montaje, instalación y prueba, según ETP-EM BCS-DR
VRB80 | Partida | Ud | Válvula de retención DN 80 mm. PN 10/16 | 2 | 249.11 | 498.22
Válvula de retención de bola de DN 80 mm., PN 10/16, equipada con bridas, incluso instalación y prueba, según ETP-EM VRB.
VC80 | Partida | Ud | Válvula de compuerta DN 80 mm. PN 10/16 | 2 | 146.14 | 292.28
Válvula de compuerta de DN 80 mm., PN 10/16, equipada con bridas incluso instalación y prueba, según ETP-EM VC.
SADH53 | Partida | Ud | Sistema aireación depósito homogeneización | 1 | 11354.18 | 11354.18
Sistema de aireación en depósito de homogeneización, marca Aqua Turbo o similar, con tubería de aspiración de 80 mm. de diámetro y un volumen de aire de 5,6-5,2 a 3 m. de profundidad, con potencia de motor de 2,00 kw, incluso instalación y prueba, según ETP-EM AIR-DR
CMM4040 | Partida | Ud | Compuerta mural manual 0,40 X 0,40 | 1 | 1631.81 | 1631.81
Compuerta mural manual de dimensiones 0,40 x 0,40 m. fabricada en acero inoxidable AISI 316L, incluso marco guía, tablero y husillo, instalación y prueba, según ETP-EM CM.
|  |  | Total 1.3.3.1 | 1 | 69124.85 | 69124.85
1.3.3.2 | Capítulo |  | TRATAMIENTO BIOLÓGICO | 1 | 26912.99 | 26912.99
CMM2020 | Partida | Ud | Compuerta mural manual 0,20 X 0,20 | 2 | 810.6 | 1621.2
Compuerta mural manual de dimensiones 0,20 x 0,20 m. fabricada en acero inoxidable AISI 316L, incluso marco guía, tablero y husillo, instalación y prueba, según ETP-EM CM.
ACAN300 | Partida | Ud | Agitador cámara anóxica con hélice de 300 mm. | 1 | 2855.52 | 2855.52
Agitador sumergible en cámara anóxica de 300 mm. de diámetro de hélice, marca Flygt o similar, fabricado en acero AISI 316, con barra guia, accesorios y motor de 1,00 kw de potencia, incluso instalación y prueba, según ETP-AGS
SATB53 | Partida | Ud | Sistema aireación tratamiento biológico | 1 | 13359.78 | 13359.78
Sistema de aireación en tratamiento biológico, marca Aqua Turbo o similar, con tubería de aspiración de 100 mm. de diámetro y un volumen de aire de 3,8-5,75 a 3 m. de profundidad, con potencia de motor de 9,00 kw, incluso instalación y prueba, según ETP-EM AIR-RB
BCR152 | Partida | Ud | Bomba recirculación interna fangos de 15 m3/h de caudal y 2 mca | 1 | 2542.21 | 2542.21
Bomba centrífuga sumergible para recirculación interna de fanfos de un caudal unitario de 15,0 m3/h y una altura manométrica de 2,0 mca, de 1,50 kw de potencia, incluso accesorios de montaje, instalación y prueba, según ETP-EM BCS-RI.
VRB80 | Partida | Ud | Válvula de retención DN 80 mm. PN 10/16 | 1 | 249.11 | 249.11
Válvula de retención de bola de DN 80 mm., PN 10/16, equipada con bridas, incluso instalación y prueba, según ETP-EM VRB.
VC80 | Partida | Ud | Válvula de compuerta DN 80 mm. PN 10/16 | 1 | 146.14 | 146.14
Válvula de compuerta de DN 80 mm., PN 10/16, equipada con bridas incluso instalación y prueba, según ETP-EM VC.
CMCD2525 | Partida | Ud | Compuerta manual conexión decantadores 0,25 x 0,25 | 1 | 875.78 | 875.78
Compuerta manual de dimensiones 0,25 x 0,25 m. fabricada en acero inoxidable AISI 316L con estanquiedad a tres lados, incluso marco guía, tablero y husillo, instalación y prueba, según ETP-EM CC.
BHREF53 | Partida | Ud | Bombas helicoidal recirculación externa de fangos | 1 | 1790.46 | 1790.46
Bomba helicoidal de recirculación externa de fangos, marca Mono o similar, de caudal unitario entre 1,0 - 5,0 m3/h y altura manométrica de 3,0 mca con motor de 1,50 kw de potencia, instalación y prueba, según ETP-EM BTH-RE
VERAI2504 | Partida | ml | Vertedero de acero inoxidable AISI-316 de 250 mm. x 4 mm. | 7.6 | 70.81 | 538.16
Placa vertedero de acero inoxidable AISI-316 de 250 mm. de altura y 4 mm. de espesor, incluso montaje, según plano de detalle y ETP-EM PLAVER.
DEFAI4004 | Partida | ml | Deflector de acero inoxidable AISI-316 de 400 mm. x 4 mm. | 7.6 | 253.31 | 1925.16
Deflector de acero inoxidable AISI-316 de 400 mm. de altura y 4 mm. de espesor,.incluso montaje, según plano de detalle y ETP-EM PLAVER.
SKM250 | Partida | Ud | Skimmer para extracción de flotantes AISI 304 de DN 250 mm. | 1 | 1009.47 | 1009.47
Skimmer para extracción de flotantes fabricado en acero inoxidable AISI 304 de DN 250mm., según plano de detalle, incluso parte proporcional de piezas especiales y soportes, instalación y prueba.
|  |  | Total 1.3.3.2 | 1 | 26912.99 | 26912.99
1.3.3.3 | Capítulo |  | TRATAMIENTO DE FANGOS | 1 | 79186.18 | 79186.18
EPP680 | Partida | Ud | Equipo preparación polielectrolito de 680 l. | 1 | 6880.76 | 6880.76
Equipo de preparación de electrolito de 680 l. de volumen, marca Politech o similar, con una producción de 550 l/hequipado con electroagitadores de 0,37kw, incluso instalación y prueba según ETP-EM EPP.
BDPP3-35 | Partida | Ud | Bomba dosificadora de electrolito de 3,0-35 l/h | 1 | 3403.26 | 3403.26
Bomba dosificadora de electrolito, marca Politech o similar, para un caudal entre 3,0-35 l/h, con motor de 0,25 kw de potencia, incluso instalación y prueba, según ETP-EM BDM
PRD2 | Partida | Ud | Predeshidratador de fangos para una capacidad de 2 m3/h | 1 | 58308.71 | 58308.71
Equipo predeshidratador de fangos para una capacidad de tratamiento máxima de 2 m3/h, marca Huber o similar, compuesto por inyector de mezcla fango/coagulante, deshidratador de fangos y reactor presurizado, incluso instalación y prueba, según ETP-EM PRED
BHFCONT | Partida | Ud | Bomba helicoidal de fangos a contenedor de 0,5 - 2 0 m3/h | 1 | 6079.29 | 6079.29
Bomba helicoidal de fangos a contenedor para un caudal unitario entre 0,5 -2,0 m3/h, marca Mono o similar, con motor de 4,00 kw de potencia, incluso instalación y montaje, según ETP-EM BTH-FD
BTHPURGA | Partida | Ud | Bomba helicoidal de fangos a deshidratación de 0,3 - 2,0 m3/h | 2 | 1785.21 | 3570.42
Bomba helicoidal de fangos a deshidratación para un caudal unitario entre 0,3 -2,0 m3/h, marca Mono o similar, con motor de 0,75 kw de potencia, incluso instalación y montaje, según ETP-EM BTH-PF
CONF800 | Partida | Ud | Contenedor de fangos de 800 l. | 2 | 471.87 | 943.74
Contenedor homologado para servicio de recogida de fangos de 800 l. de capacidad incluso tapa, fabricado en acero AISI 316 de 1330 mm. de altura, 1360 mm. de profundiad y 800 mm. de profundidad, incluso instalación y prueba, según ETP-EM CD
|  |  | Total 1.3.3.3 | 1 | 79186.18 | 79186.18
1.3.3.4 | Capítulo |  | EQUIPOS AUXILIARES | 1 | 45284.71 | 45284.71
SISDESOD | Partida | Ud | Sistema de desodorización de 8.500 m3/h | 1 | 27970.11 | 27970.11
Sistema de desodorización de carbón activo para tratar un caudal de 8.500 m3/h en polietileno de alta densidad, incluso ventilador centrífugo, accesorios, instalación y prueba, según ETP-EM DES.
GPAI | Partida | Ud | Grupo de presión para agua industrial de 5,0 m3/h de caudal unit | 1 | 3468.74 | 3468.74
Grupo de presión para agua industrial de un caudal unitario de 5,0 m3/h. marca Ebara o similar, para una altura manométrica de 70,0 mca, incluso instalación y prueba según ETP-EM GPAI.
BCS2012 | Partida | Ud | Bomba para vaciados de 20 m3/h de caudal y 12 mca | 1 | 2849.28 | 2849.28
Bomba centrífuga sumergible para vaciados de un caudal unitario de 20,0 m3/h y una altura manométrica de 12,0 mca, de 1,90 kw de potencia, incluso accesorios de montaje, instalación y prueba, según ETP-EM BCS-VA
PE2000 | Partida | Ud | Polipasto eléctrico 2000 kg. | 1 | 4604.57 | 4604.57
Polipasto eléctrico de 2.000 kg. de capacidad, marca Vicinay o equivalente, con una velocidad de elevación entre 8-2 m/min, 14 m. de recorrido y potencia 0,8/0,2 kw incluso instalación y prueba, según ETP-PM PP20.
SOFPE | Partida | Ud | Soporte para fijación de polipasto | 1 | 1787.44 | 1787.44
Soporte para fijación de la viga carril del polipasto de 14 m. de longitud, con perfil IPN300 y placas de anclaje a forjado de 400 x 400 mm en acero A 410b, incluso instalación y prueba.
GRUAPORT | Partida | Ud | Grúa portátil con polipasto manual de 500 kg. | 1 | 4604.57 | 4604.57
Grúa portátil con polipasto manual de 500 kg., incluso instalación y prueba.
|  |  | Total 1.3.3.4 | 1 | 45284.71 | 45284.71
1.3.3.5 | Capítulo |  | CONDUCCIONES INTERIORES | 1 | 35611.1 | 35611.1
1.3.3.5.1 | Capítulo |  | BY-PASS | 1 | 2869.05 | 2869.05
TRAI304300 | Partida | ml | Tubería acero inoxidable DN 300mm. AISI 304 | 7 | 219.48 | 1536.36
Tubería de acero inoxidable de DN 300mm., AISI 304 y 3,2 mm. de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, bridas, tornillería, soportes, colocación y prueba, según ETP-EM TUB-AISI 2463.
U2-294 | Partida | ud | Pasamuros acero inox. Aisi-316, b-a-l, DN 300 | 3 | 444.23 | 1332.69
Pasamuros acero inox. AISI-316 L, brida-arandela-liso, DN 300 mm, totalmente colocado según ETP-EM PASAM.
|  |  | Total 1.3.3.5.1 | 1 | 2869.05 | 2869.05
1.3.3.5.2 | Capítulo |  | RED DE AGUA | 1 | 6529.33 | 6529.33
TRAI304300 | Partida | ml | Tubería acero inoxidable DN 300mm. AISI 304 | 15 | 219.48 | 3292.2
Tubería de acero inoxidable de DN 300mm., AISI 304 y 3,2 mm. de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, bridas, tornillería, soportes, colocación y prueba, según ETP-EM TUB-AISI 2463.
TRAI304200 | Partida | ml | Tubería acero inoxidable DN 200mm. AISI 304 | 7 | 136.72 | 957.04
Tubería de acero inoxidable de DN 200mm., AISI 304 y 3,2 mm. de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, bridas, tornillería, soportes, colocación y prueba, según ETP-EM TUB-AISI 2463.
TRAI304100 | Partida | ml | Tubería acero inoxidable DN 100mm. AISI 304 | 3.5 | 74.97 | 262.4
Tubería de acero inoxidable de DN 100mm., AISI 304 y 3,2 mm. de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, bridas, tornillería, soportes, colocación y prueba, según ETP-EM TUB-AISI 2463.
TRAI30480 | Partida | ml | Tubería acero inoxidable DN 80mm. AISI 304 | 4 | 51.08 | 204.32
Tubería de acero inoxidable de DN 80mm., AISI 304 y 3,2 mm. de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, bridas, tornillería, soportes, colocación y prueba,según ETP-EM TUB-AISI 2463.
U2-291 | Partida | ud | Pasamuros acero inox. Aisi-316, b-a-l, DN 200 | 4 | 295.5 | 1182
Pasamuros acero inox. AISI-316 L, brida-arandela-liso, DN 200 mm, totalmente colocado según ETP-EM PASAM.
U2-287 | Partida | ud | Pasamuros acero inox. Aisi-316, b-a-l, DN 100 | 1 | 173.89 | 173.89
Pasamuros acero inox. AISI-316 L, brida-arandela-libre, DN 100 mm, totalmente colocado según ETP-EM PASAM.
U2-285 | Partida | ud | Pasamuros acero inox. Aisi-316, b-a-l, DN 80 | 4 | 114.37 | 457.48
Pasamuros acero inox. AISI-316 L, brida-arandela-libre, DN 80 mm, totalmente colocado según ETP-EM PASAM.
|  |  | Total 1.3.3.5.2 | 1 | 6529.33 | 6529.33
1.3.3.5.3 | Capítulo |  | RED DE FANGOS | 1 | 4186 | 4186
TRAI304150 | Partida | ml | Tubería acero inoxidable DN 150mm. AISI 304 | 10 | 111.86 | 1118.6
Tubería de acero inoxidable de DN 150mm., AISI 304 y 3,2 mm. de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, bridas, tornillería, soportes, colocación y prueba, según ETP-EM TUB-AISI 2463.
TRAI30480 | Partida | ml | Tubería acero inoxidable DN 80mm. AISI 304 | 45.5 | 51.08 | 2324.14
Tubería de acero inoxidable de DN 80mm., AISI 304 y 3,2 mm. de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, bridas, tornillería, soportes, colocación y prueba,según ETP-EM TUB-AISI 2463.
U2-288 | Partida | ud | Pasamuros acero inox. Aisi-316, b-a-l, DN 150 | 2 | 257.26 | 514.52
Pasamuros acero inox. AISI-316 L, brida-arandela-libre, DN 150 mm, totalmente colocado según ETP-EM PASAM.
U2-285 | Partida | ud | Pasamuros acero inox. Aisi-316, b-a-l, DN 80 | 2 | 114.37 | 228.74
Pasamuros acero inox. AISI-316 L, brida-arandela-libre, DN 80 mm, totalmente colocado según ETP-EM PASAM.
|  |  | Total 1.3.3.5.3 | 1 | 4186 | 4186
1.3.3.5.4 | Capítulo |  | SOBRENADANTES | 1 | 3392.59 | 3392.59
TRAI30480 | Partida | ml | Tubería acero inoxidable DN 80mm. AISI 304 | 59.7 | 51.08 | 3049.48
Tubería de acero inoxidable de DN 80mm., AISI 304 y 3,2 mm. de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, bridas, tornillería, soportes, colocación y prueba,según ETP-EM TUB-AISI 2463.
U2-285 | Partida | ud | Pasamuros acero inox. Aisi-316, b-a-l, DN 80 | 3 | 114.37 | 343.11
Pasamuros acero inox. AISI-316 L, brida-arandela-libre, DN 80 mm, totalmente colocado según ETP-EM PASAM.
|  |  | Total 1.3.3.5.4 | 1 | 3392.59 | 3392.59
1.3.3.5.5 | Capítulo |  | REACTIVOS | 1 | 75.3 | 75.3
XPVCC25 | Partida | ml | Tubería PVC-C dn 25 mm. | 7.5 | 10.04 | 75.3
Tubería PVC-C dn 25 mm. incluso elementos de sujección y montaje, colocada.
|  |  | Total 1.3.3.5.5 | 1 | 75.3 | 75.3
1.3.3.5.6 | Capítulo |  | AGUA INDUSTRIAL | 1 | 3158.79 | 3158.79
TRAI304150 | Partida | ml | Tubería acero inoxidable DN 150mm. AISI 304 | 5.4 | 111.86 | 604.04
Tubería de acero inoxidable de DN 150mm., AISI 304 y 3,2 mm. de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, bridas, tornillería, soportes, colocación y prueba, según ETP-EM TUB-AISI 2463.
TRAI30450 | Partida | ml | Tubería acero inoxidable DN 50mm. AISI 304 | 23.3 | 36.66 | 854.18
Tubería de acero inoxidable de DN 50mm., AISI 304 y 3,2 mm. de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, bridas, tornillería, soportes, colocación y prueba, según ETP-EM TUB-AISI 2463.
U2-288 | Partida | ud | Pasamuros acero inox. Aisi-316, b-a-l, DN 150 | 2 | 257.26 | 514.52
Pasamuros acero inox. AISI-316 L, brida-arandela-libre, DN 150 mm, totalmente colocado según ETP-EM PASAM.
X2040101 | Partida | Ud | Toma de agua con válvula de bola, racord y grifo | 15 | 79.07 | 1186.05
Toma de agua de diámetro 50-32 mm., incluyendo válvula de bola manual, racord de conexión y grifo, terminada.
|  |  | Total 1.3.3.5.6 | 1 | 3158.79 | 3158.79
1.3.3.5.7 | Capítulo |  | DESODORIZACIÓN | 1 | 15400.04 | 15400.04
TRPOLP600 | Partida | ml | Tubería de polipropileno DN 600 mm. | 30 | 307.18 | 9215.4
Tubería de polipropileno de DN 600mm., incluso p.p. de piezas especiales, soportes, colocación y prueba, según ETP-EM TUB-PROP.
TRPOLP500 | Partida | ml | Tubería de polipropileno DN 500 mm. | 6.5 | 237.56 | 1544.14
Tubería de polipropileno de DN 500mm., incluso p.p. de piezas especiales, soportes, colocación y prueba, según ETP-EM TUB-PROP.
TRPOLP450 | Partida | ml | Tubería de polipropileno DN 450 mm. | 8.5 | 197.45 | 1678.33
Tubería de polipropileno de DN 450 mm., incluso p.p. de piezas especiales, soportes, colocación y prueba, según ETP-EM TUB-PROP.
TRPOLP400 | Partida | ml | Tubería de polipropileno DN 400 mm. | 8 | 164.69 | 1317.52
Tubería de polipropileno de DN 400mm., incluso p.p. de piezas especiales, soportes, colocación y prueba, según ETP-EM TUB-PROP.
TRPOLP250 | Partida | ml | Tubería de polipropileno DN 250 mm. | 17.5 | 93.98 | 1644.65
Tubería de polipropileno de DN 250mm., incluso p.p. de piezas especiales, soportes, colocación y prueba, según ETP-EM TUB-PROP.
|  |  | Total 1.3.3.5.7 | 1 | 15400.04 | 15400.04
|  |  | Total 1.3.3.5 | 1 | 35611.1 | 35611.1
1.3.3.6 | Capítulo |  | INSTRUMENTACIÓN | 1 | 16436.82 | 16436.82
BOYA3 | Partida | ud | Boya de nivel | 6 | 40.39 | 242.34
Interruptor de nivel. Servicio: Alarma de alto/bajo nivel. Características: - Marca: ABB o similar. - Modelo: VEGAFLO SL1C 10-N. - Tipo: boya. - Ángulo de conmutación (º): 110. - Funcionamiento: omnidireccional. - Densidad de fluidos (kg/l): 0,70..1,15. - Presión máxima (bar): 3,5. - Temperatura máxima (ºC): 85. - Grado de protección: IP 68. - Tensión de alimentación (Vca): 250. - Material del flotador: polipropileno copolímero, incluso instalación y prueba, según ETP-EM BY.
MANM25 | Partida | ud | Manómetro | 10 | 36.6 | 366
Manómetro. Servicio: Medida de presión. Características: - Marca: ABB o similar. - Modelo: MEX5D31B22. - Escala de medida (bar): 0..1600. - Temperatura de servicio (ºC): -20..70. - Precisión: clase 1 a tope de escala. - Grado de protección: IP 65. - Tipo de cierre: bayoneta. - Diámetro del cuadrante (mm): 100. - Tipo de llenado: líquido BH1. - Tipo de conexión: G 1/2 hembra. - Material de caja y aro: acero inoxidable AISI 304. - Material del visor: cristal de 4 mm de espesor. - Material de la forma de conexión: acero inoxidable AISI 316Ti. - Material de la aguja: aleación de aluminio, incluso instalación y prueba, según ETP-EM PI.
SSIT50 | Partida | ud | Caudalímetro electromagnético DN 50 | 2 | 1305.63 | 2611.26
Caudalímetro electromagnético.- Servicio: Medida de caudal.- Características: Marca: SIEMENS o similar.- Modelo: SITRANS F M MAGFLO.- Temperatura de trabajo (ºC): -5/70.- Convertidor de señal: MAG 6000.- Precisión (%): 0,25 del caudal real.- Sensor: MAG 5100W New.- Recubrimiento:NBR GOMA DURA.- Diámetro (mm):DN 50.- Presión (bar):PN 16.- Kit de montaje: montaje mural.- Conexión al proceso: Bridas según EN 1092-1.-Material de las Bridas: Acero Carbono st. 37.2, DIN 250.- Electrodos: Hastelloy C.- Electrodos puesta a tierra: Incluido en Hastelloy C.- Protección: IP-68, incluso instalación y prueba, según ETP-EM FEM.
SSIT80 | Partida | ud | Caudalímetro electromagnético DN 80 | 2 | 1498.33 | 2996.66
Caudalímetro electromagnético.- Servicio: Medida de caudal.- Características: Marca: SIEMENS o similar.- Modelo: SITRANS F M MAGFLO.- Temperatura de trabajo (ºC): -5/70.- Convertidor de señal: MAG 6000.- Precisión (%): 0,25 del caudal real.- Sensor: MAG 5100W New.- Recubrimiento:NBR GOMA DURA.- Diámetro (mm):DN 50.- Presión (bar):PN 16.- Kit de montaje: montaje mural.- Conexión al proceso: Bridas según EN 1092-1.Protección: IP-68, incluso instalación y prueba, según ETP-EM FEM.
ROT1 | Partida | ud | Rotámetro | 2 | 253.74 | 507.48
Rotámetro. Servicio: Dilución en línea. Características: - Marca: SIEMENS o similar. - Modelo: SITRANS F VA Trogflux. - Rango de caudal (l/h): 100-1.000. - Presión máxima (bar): 10. - Conexión: DN25, incluso instalación y prueba, según ETP-EM FER.
SBOXD4 | Partida | ud | Medidor de oxígeno disuelto | 1 | 1898.18 | 1898.18
Medidor de oxígeno disuelto. Servicio: Medida de O2 disuelto. Características: - Marca: ABB o similar. - Modelo: 9408/710 - AX 480/10005. - Basado en microprocesador. - Incluye display de 5 dígitos y 16 caracteres. - Rango programable: 0-200% saturación ó 0-20 ppm. - Compensación de temperatura 0-40º C automática mediante termorresistencia PT-100. - 2 señales de salida programables: 0-10, 0-20 ó 4-20 mA. - Alarmas: 2 relés (punto de consigna programable). - Precisión (%): ± 1. - Tensión de alimentación (V): 85..265. - Grado de protección: IP 65, incluso instalación y prueba, según ETP-EM OD.
SBREDOX1 | Partida | ud | Medidor de potencial Redox | 1 | 1494.22 | 1494.22
Medidor de Redox. Servicio: Medida de redox. Características: - Marca: ENDRESS + HAUSER o similar. - Modelo:Orbisint CPS12D. - Electrodo combinado de Redox. - Funcionalidad Memosens, señal digital. - Presión máxima (bar): 16. - Longitud del electrodo (mm): 120. - Materiales: - Diafragma: anillo de PTFE. - Electrolito de referencia: gel, incluso instalación y prueba, según ETP-EM RX.
RAD1 | Partida | ud | Medidor de nivel por radar | 2 | 2079.37 | 4158.74
Medidor de nivel por radar. Servicio: Control de nivel. Características: - Marca: ENDRESS-HAUSER o similar. - Modelo: Micropilot M FMR231. - Antena y longitud inactiva: PPS antiestático 360 mm (14"). - Señal de salida (mA): 4..20. - Precisión (%): +/- 0,2. - Resolución (mm): 1. - Sin efecto de la temperatura ambiente sobre el valor medido. - Material convertidor: fundición de aluminio con recubrimiento epoxy, incluso instalación y prueba, según ETP-EM NR.
SBPH3 | Partida | ud | Medidor de pH/temperatura | 1 | 2161.94 | 2161.94
Medidor de pH/temperatura. Servicio: Medida de pH y temperatura en continuo. Características: - Marca: ABB o similar. - Modelo de la sonda: AP10.3/2.05.5.00.0.4. - Longitud de inmersión (m): 2. - Montaje: roscado. - Temperatura máxima de funcionamiento (ºC): 80. - Material de la sonda: polipropileno. - Material del electrodo para pH: vidrio. - Grado de protección de los conectores eléctricos: IP 67. - Incluye electrodo de referencia. - Incluye sensor PT100 de temperatura. - Modelo del transmisor: AX460/10005. - Rango de medida (pH): -2..16. - Rango de compensación de temperatura (ºC): manual -10..150/automática mediante sensor PT100. - Precisión (pH): +/- 0,01. - Grado de protección: IP 66. - Tensión de alimentación (V): 85..265. - Incluye display de dos líneas de 5 dígitos. - Incluye un relé de salida de mando a válvula solenoide para limpieza del sensor mediante lavado con agua, incluso colocación y prueba, según ETP-EM pH/T.
|  |  | Total 1.3.3.6 | 1 | 16436.82 | 16436.82
|  |  | Total 1.3.3 | 1 | 272556.65 | 272556.65
1.3.4 | Capítulo |  | URBANIZACIÓN DE CUBIERTA Y ACCESO A EDAR | 1 | 42072.58 | 42072.58
PLA060 | Partida | M3 | Cobertura con arena de picón rojo | 22.666 | 23.14 | 524.49
Cobertura de parterres con arena de picón rojo, incluso transporte a obra y extendido manual.
SAN002 | Partida | ML | Tubería PVC-TEJA 315 mm SN-4. Medios mecánicos | 10 | 31.58 | 315.8
Tubería de PVC-TEJA SN-4 de 315 mm. según norma UNE1401, rigidez 4 KN/m2 y unión por copa y junta elástica para colectores enterrados, colocada por medios mecánicos, con p.p. accesorios, totalmente instalada y probada.
BAR001 | Partida | ML | Reja tipo Cabildo de 750x600 mm | 1 | 852.54 | 852.54
Reja tipo Cabildo de 750x600 mm. de sección, con paredes y fondo de hormigón HA-25/B/20/IIa, armada con mallazo electrosoldado de 15/15/8 mm., incluso rejilla fabricada por platabandas 50/10 mm cada 7,5 cm en sentido longitudinal y 20/8 mm cada 5 cm en sentido transversal, incluso cerco formado por angulares 50/50/5 mm., soldado al 100/100/10 mm., , con garrotas Ø 16 mm. Todos los elementos de acero irán pintados con pintura de imprimación alquídica de rápido secado Imprimex SR o similar. Colocado y terminado según plano de detalle.
DES081 | Partida | M3 | Mampostería hormigonada en alzados | 33.852 | 109.75 | 3715.26
Mampostería hormigonada en alzados,formado por HM-25 y piedra basáltica en muros, a una o dos caras vistas, con mampuestos de forma regular en muros, incluso colocación y puesta en obra de la piedra, piezas de hormigón prefabricado y del hormigón en masa , encofrados, vertido con cubilote, camión grúa o bomba, desencofrado, curado, tratamiento de juntas, p.p. de mechinales y drenaje en trasdós si fuera preciso. Totalmente terminada y rematada.
D0014 | Partida | TN | Mezcla bituminosa 5-A | 6.476 | 81.35 | 526.82
Mezcla bituminosa en caliente tipo 5-A, con arena y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall.
PAV012 | Partida | ML | Bordillo recto prefabricado 80 x 20 x 14 - 10 cm. | 64.45 | 16.54 | 1066
Bordillo recto prefabricado de hormigón de 80 x 20 x 14 - 10 cm., sobre apoyo de hormigón H-20 N/mm2 Tmáx. 40 mm. según detalle, incluso excavación necesaria, recalce de hormigón, perfectamente colocado, aplomado, nivelado, alineado y rejuntado, incluso realización de muestra previa para visto bueno de la Dirección Facultativa.
D0011 | Partida | TN | Mezcla bituminosa AC22 base 50/70 G | 25.445 | 62.57 | 1592.09
Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido basáltico y betún asfáltico de penetración, extendido y compactado al 97% del Ensayo Marshall.
D0010 | Partida | TN | Emulsión ECR-1 riego adh. | 0.424 | 618.05 | 262.05
Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1, incluso aportación de arena, extendido.
D0013 | Partida | TN | Mezcla bituminosa AC16 surf 50/70 D | 25.445 | 72.68 | 1849.34
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D, con árido basáltico y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall.
D0012 | Partida | TN | Emulsión ECL-1 riego imp. | 0.532 | 618.05 | 328.8
Riego de imprimación realizado con emulsión ECL-1, incluso aportación de arena, extendido.
PAV002 | Partida | M3 | Zahorra artificial basáltica Z-1/2. | 53.202 | 20.63 | 1097.56
Zahorra artificial basáltica clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en bases, incluso compactación del material al 95% P.M., medida sobre perfil teórico.
PAV001 | Partida | M3 | Zahorra natural basáltica, compactada. | 39.902 | 17.12 | 683.12
Zahorra natural basáltica, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases, incluso compactación del material al 95% P.M., medida sobre perfil.
MOB001 | Partida | UD | Papelera modelo Morella Bin Escofet o similar de acero Cor-Ten con acabado oxidado y barnizado | 4 | 443.81 | 1775.24
Papelera modelo Morella Bin Escofet o similar de acero Cor-Ten con acabado oxidado y barnizado, de 35 cm de diámetro interior, con anilla prisionera de acero inoxidable, incluso anclaje al pavimento mediante dos tuercas soldadas a la base y tornillos de 40 mm de diámetro y 18 cm de longitud. Totalmente montada
MOB010 | Partida | M2 | Pérgola en madera de pino rojo | 30 | 220.64 | 6619.2
Pérgola en madera de pino rojo del norte de Suecia tratada formada por vigas de 19 x 4.5 cm, incluso p.p. de pies derechos de 9 x 9 cm, colocada, incluso p.p. de tratamiento para exteriores. Perfectamente acabada y rematada incluso anclajes de acero inoxidable AISI 316 L al pavimento. Características del pino rojo: grado de humedad=30%; densidad=560 Kg/m3; resistencia a la tracción=60Mpa; resistencia a la flexión=50MPa; resitencia a la compresión=25MPa; resistencial al esfuerzo cortante=8MPa; resistencia al impacto=90Kj/m²; dureza (Brinell)=2.8; módulo de elasticidad=11.000MPa; conductividad térmica=0.32 W/m 0ºC y poder calorífico=14.6MJ/Kg. Características de la protección de la madera; tratamiento en autoclave (Proc. Control Hickson's) con el siguiente sístema: tratamiento especial vacío-presión-vacío en autoclave y posterior acción del preventivo compuesto por sales hidrosolubles a base de cobre, flúor y cromo, sales basilit-CFK cumpliendo la normativa DIN 68800
DAL001 | Partida | ML | Barandilla tipo B-1 formada por perfiles galvanizados | 46.95 | 147.21 | 6911.51
Barandilla tipo B-1 formada por perfiles galvanizados según planos de detalle, 1.05 m de altura , incluso elementos de fijación,ayudas albañileria , pintura de imprimación antioxidante oxiron liso del fabricante Titanlux o similar , RAL a elegir por la D.F. Totalmente instalada.
JAR001 | Partida | UD | Jardinera de hormigón visto, de 200x40x50 cm | 10 | 127.07 | 1270.7
Jardinera de hormigón visto, de 200x40x50 cm, incluso base del mismo material, colocada, perfectamente rematada según criterio de la D.F.
BAN001 | Partida | Ud | Bancos de hormigón bajo pérgola con jardinera intermedia según detalle | 4 | 611.18 | 2444.72
Bancos de hormigón bajo pérgola con jardinera intermedia según detalle
D7017 | Partida | M2 | Loseta hidráulica similar a la existente de color a elegir por la D.F. | 252.4 | 40.56 | 10237.34
Acera de loseta hidráulica similar a la existente de color a elegir por la D.F., sobre solera de hormigón H-15 N/mm2, T.máx. 20 mm. y 10 cm. de espesor, i/juntas de dilatación, rejuntado, muestras previas para visto bueno de la D.F., p.p. de roturas, despuntes, imperfecciones, perfectamente terminada y rematada. Se incluye en el precio la parte proporcional de remates y recortes en los encuentros con los marcos de registro de instalaciones
|  |  | Total 1.3.4 | 1 | 42072.58 | 42072.58
|  |  | Total 1.3 | 1 | 569624.03 | 569624.03
1.4 | Capítulo |  | POZO DE EVACUACIÓN | 1 | 14632.96 | 14632.96
1.4.1 | Capítulo |  | CONDUCCIÓN A POZO DE EVACUACIÓN | 1 | 617.06 | 617.06
D0002 | Partida | M3 | Excav.zanjas/pozos i/transp. Medios mecánicos | 25.085 | 12.04 | 302.02
Excavación en zanja, pozos o cimientos en todo tipo de terreno por medios mecánicos, incluso retirada de firme, transporte a vertedero autorizado de material sobrante, refino y compactación del fondo de la excavación, según criterio de la Dirección Facultativa.
D0004 | Partida | M3 | Base de asiento tubería. Medios mecánicos | 0.476 | 11.41 | 5.43
Base de asiento para tubería con arena volcánica, incluso extendido,refino y compactación por medios mecánicos, medida estrictamente sobre perfil teórico.
SAN002 | Partida | ML | Tubería PVC-TEJA 315 mm SN-4. Medios mecánicos | 5.8 | 31.58 | 183.16
Tubería de PVC-TEJA SN-4 de 315 mm. según norma UNE1401, rigidez 4 KN/m2 y unión por copa y junta elástica para colectores enterrados, colocada por medios mecánicos, con p.p. accesorios, totalmente instalada y probada.
OC003 | Partida | M3 | Relleno zanja arena volcánica. Medios mecánicos | 2.291 | 10.09 | 23.12
Relleno de zanja con arena volcánica, extendida y compactada por medios mecánicos, medida estrictamente sobre perfil teórico.
OC004 | Partida | M3 | Relleno zanjas/trasdós muros con material procedente excavación. Medios mecánicos | 22.318 | 4.63 | 103.33
Relleno de zanjas y obra de fábrica compactado en tongadas de 0.25 m al 95% del Próctor Normal, con productos procedentes de la excavación, por medios mecánicos, incluso riego y aportación de finos y material de préstamos si fuera necesario.
|  |  | Total 1.4.1 | 1 | 617.06 | 617.06
1.4.2 | Capítulo |  | PERFORACIÓN DEL POZO-SONDEO | 1 | 12545.25 | 12545.25
D01TR001 | Partida | UD | Transporte de maquinaria de perforación | 1 | 1201.07 | 1201.07
Transporte de maquinaria de perforación, incluso montaje y desmontaje de la misma para la realización de los sondeos, así como elementos auxiliares.
D01PR001 | Partida | ML | Perforación de pozo-sondeo de D= 650 mm | 36 | 241.56 | 8696.16
Perforación de pozo-sondeo de 650 mm de diámetro mediante percusión, incluso extracción del material procedente de la excavación, aporte de agua y retirada de detritus a vertedero o lugar de empleo, así como encamisado y desencamisado auxiliar.
D01EN001 | Partida | ML | Entubación de pozo-sondeo tub. PVC PN 6 DN 500 mm | 26 | 49.26 | 1280.76
Entubación de pozo-sondeo mediante tubería de PVC PN 6 DN 500 mm, en tramos de 5 m de longitud., cumpliendo el código alimentario, incluso colocación de la misma según detalle.
D01EN002 | Partida | ML | Entubación de pozo-sondeo tub. PVC PN 6 DN 500 mm ranurada | 10 | 62.23 | 622.3
Entubación de pozo-sondeo mediante tubería de PVC PN 6 DN 500 mm ranurada, en tramos de 5 m de longitud., cumpliendo el código alimentario, incluso colocación de la misma según detalle.
D01RE002 | Partida | ML | Relleno con hormigón HM-20/B/20/IIIa de central. Pozo sondeo | 26 | 22.06 | 573.56
Relleno con hormigón HM-20/B/20/IIIa de central, del espacio comprendido entre el hueco de la perforación y el entubado, según detalle.
D01RE101 | Partida | ML | Relleno con grava. Pozo sondeo | 10 | 17.14 | 171.4
Relleno con material granular constituido por grava basáltica 10/20, del espacio comprendido entre el hueco de la perforación y el entubado, según detalle.
|  |  | Total 1.4.2 | 1 | 12545.25 | 12545.25
1.4.3 | Capítulo |  | ARQUETA DEL POZO DE EVACUACIÓN | 1 | 1470.65 | 1470.65
SAN607 | Partida | UD | Parte fija de pozo de registro. Pozo de evacuación | 1 | 505.93 | 505.93
Parte fija de pozo de evacuación, formado por solera de 0,30 m de espesor y losa de hormigón armado de 0,25 m de espesor, totalmente terminado, incluso cerco y tapa de fundición D-400, colocada y rematada según planos de detalle.
SAN008 | Partida | ML | Parte variable de pozo de registro. | 4 | 241.18 | 964.72
Parte variable de pozo de registro realizado con HM-25 / 40 / P, incluso pates de polipropileno colocados con anclaje químico, totalmente terminado y rematado según planos de detalle.
|  |  | Total 1.4.3 | 1 | 1470.65 | 1470.65
|  |  | Total 1.4 | 1 | 14632.96 | 14632.96
1.5 | Capítulo |  | GESTIÓN DE RESIDUOS | 1 | 13378.31 | 13378.31
ZZGR004 | Partida | UD | Gestión correcta de los residuos de construcción y demolición. Fase I | 1 | 13378.31 | 13378.31
Partida alzada a justificar para la gestión correcta de los residuos de construcción y demolición. Fase I
|  |  | Total 1.5 | 1 | 13378.31 | 13378.31
1.6 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD Y VARIOS | 1 | 53190.64 | 53190.64
ZZPA998 | Partida | PAJ | Partida Alzada a justificar en remates y terminación de obras. Fase I | 1 | 10170.62 | 10170.62
Partida Alzada a justificar en remates y terminación de obras. Fase I
ZSS003 | Partida | UD | Seguridad y Salud. Fase I | 1 | 19963.28 | 19963.28
Unidad destinada a Seguridad y Salud. Fase I
ZZPA988 | Partida | PAJ | Partida Alzada a justificar en excedente del 1% del Control de Calidad. Fase I | 1 | 8056.74 | 8056.74
Partida Alzada a justificar según precios del Anejo de Control de Calidad del excedente del 1% del presupuesto de obra, incluso equipos. Fase I
ZZPA994 | Partida | PAJ | Partida Alzada a justificar en reposición de servicios afectados durante la Fase I | 1 | 15000 | 15000
Partida Alzada a justificar en reposición de servicios afectados durante la Fase I
|  |  | Total 1.6 | 1 | 53190.64 | 53190.64
1.7 | Capítulo |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN | 1 | 128936.65 | 128936.65
1.7.1 | Capítulo |  | ARQUETA DE IMPULSIÓN Nº 1 | 1 | 30903.34 | 30903.34
1.7.1.1 | Capítulo |  | ACOMETIDA Y LÍNEAS DE REPARTO | 1 | 4175.82 | 4175.82
D18C0090 | Partida | m | Acometida gral. eléctrica B.T. 4x16 mm² | 187 | 11.21 | 2096.27
Acometida general eléctrica de B.T. realizada con cable de cobre 4x16 mm² con aislamiento de 0,6/1 kV, canalizados bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02. (Sólo cableado y conexionado).
D18F0140 | Partida | ud | Equipo de medida activa-reactiva p/alojar contadores | 1 | 1609.17 | 1609.17
Equipo de medida formado por módulos para alojar contadores multifunción: activa, reactiva y reloj (contadores y reloj excluídos), borna de comprobacion B.T., módulos de protección y módulo para alojar trafos de intensidad, incluído éstos, cableado, conexionado, completo e instalado s/Normas de la compañía suministradora.
D18D0010 | Partida | ud | Caja general de protección 100 A | 1 | 149.78 | 149.78
Caja general de protección de 100 A, de poliester, de doble aislamiento, Himel o equivalente, de dimensiones 324x180x113 mm, esquema 7-8, incluso bornes de entrada y salida y fusibles NH-00 de 100 A, instalada s/RBT-02.Provista de Fusible NH-00, 63 A y Base portafusible NH-00, 100 A
D18G0010sbbb | Partida | m | Derivación individual 4(1x6)+TT 6 mm² | 20 | 16.03 | 320.6
Derivación individual 4(1x6)+TT 6 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de distribución), formada por conductores de cobre aislados UNE VV 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5) de 6 mm², bajo tubo flexible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE 50086-1) de D 40 mm, incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.
|  |  | Total 1.7.1.1 | 1 | 4175.82 | 4175.82
1.7.1.2 | Capítulo |  | TOMA DE TIERRA | 1 | 360.69 | 360.69
D183501 | Partida | m | Conducción de puesta a tierra enterrada 35 mm². Arqueta de impulsión Nº 1 | 1 | 360.69 | 360.69
Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,8 m, instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal,, picas de acero cobre de 2 mts, recorriendo el perimetro de Arqueta de impulsión 1, y realizando conexiones en los elementos estructurales. electrodos, incluso excavación, relleno y p.p. de soldadura aluminotérmica y cajas de desconexión y arquetas de conexión. Instalada s/RBT-02.
|  |  | Total 1.7.1.2 | 1 | 360.69 | 360.69
1.7.1.3 | Capítulo |  | CUADROS DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 9908.17 | 9908.17
CEB..4 | Partida | ud | Cuadro eléctrico para arqueta de impulsiónAR nº 1 | 1 | 8693.51 | 8693.51
Cuadro eléctrico para bombas/equipos de hasta 15Kw 59 A a 400 V en arranque directo y un variador de velocidad, regulador de nivel, sistema avanzado de control de autogestión, y sensor de nivel analógico. Incluido montaje y puesta en marcha.
D04B00005 | Partida | Ud. | Batería 10kvar-400v.M.G.Minicap | 1 | 845.28 | 845.28
Batería de condensadores autorregulada para compensar factor de potencia de 10kVAr a 400 V, en material marca MERLIN GERIN MINICAP o similar, según norma CEI BC33, con contactores, transformador y automatismo de funcionamiento, en armario modular, con protecciones del sistema incluidas, capaces de adaptar automáticamente la potencia reactiva producida por los condensadores, con mando de variación del factor de potencia mediante regulado varmétrico, con dispositivo de disparo de capacidades a tensión nula, reconexión según necesidades, totalmente instalada, regulada y funcionando.
U3003070 | Partida | ud | Caja de distribución estanca de material plástico de 105 x 105 x | 4 | 59.89 | 239.56
Caja de distribución estanca de material plástico de 105 x 105 x 55 mm, con bornas
U3004000 | Partida | ud | Caja estanca con un selector M-0-A, un pulsador de marcha, pulsa | 2 | 64.91 | 129.82
Caja estanca con un selector M-0-A, un pulsador de marcha, pulsador de paro, tipo seta.
|  |  | Total 1.7.1.3 | 1 | 9908.17 | 9908.17
1.7.1.4 | Capítulo |  | CANALIZACIONES Y LÍNEAS | 1 | 2700.93 | 2700.93
CYL0210 | Partida | m | Cable RVK tendido en bandeja y can. subterránea de 3x2,5 mm | 65.3 | 3.39 | 221.37
Conductor RVK de 0,6/1 KV tendido en bandeja de 3x2,5 mm de CU, totalmente instalado y puesto en servicio
CYL0050 | Partida | m | Cable RVK tendido en bandeja y can. subterránea de 4x2,5 mm | 120.9 | 3.54 | 427.99
Conductor RVK de 0,6/1 KV tendido en bandeja de 4x2,5 mm de CU, totalmente instalado y puesto en servicio
CYL0080 | Partida | m | Cable RVK tendido en bandeja y can. subterránea de 4x6 mm | 3 | 5.95 | 17.85
Conductor RVK de 0,6/1 KV tendido en bandeja de 4x6 mm de CU, totalmente instalado y puesto en servicio
CYL0130 | Partida | m | Cable RVK tendido en bandeja y can. subterránea de 3x1,5 mm | 20 | 2.27 | 45.4
Conductor RVK de 0,6/1 KV tendido en bandeja de 3x1,5 mm de CU, totalmente instalado y puesto en servicio
CYL0150 | Partida | m | Cable RVK tendido en bandeja y can. subterránea de 4x4 mm | 20 | 4.75 | 95
Conductor RVK de 0,6/1 KV tendido en bandeja de 4x4 mm de CU, totalmente instalado y puesto en servicio
CYL0220 | Partida | m | TUBO DE PVC RÍGIDO DE 20 MM GRIS | 15 | 2.4 | 36
Tubo de PVC rígido de 20 mm gris, montaje en superficie, parte de proporcional de grapas de sujección y de racores IP65 de unión y en cajas, totalmente instalado y puesto en servicio
CYL0230 | Partida | m | TUBO DE PVC RÍGIDO DE 25 MM GRIS | 15 | 2.53 | 37.95
Tubo de PVC rígido de 25 mm gris, montaje en superficie, parte de proporcional de grapas de sujección y de racores IP65 de unión y en cajas, totalmente instalado y puesto en servicio
CYL0240 | Partida | m | TUBO DE PVC RÍGIDO DE 40 MM GRIS | 0 | 4.35 | 0
Tubo de PVC rígido de 40 mm gris, montaje en superficie, parte de proporcional de grapas de sujección y de racores IP65 de unión y en cajas, totalmente instalado y puesto en servicio
CYL0250 | Partida | m | TUBO DE POLIAMIDA FLEXIBLE DE 20 MM GRIS | 3 | 6.44 | 19.32
Tubo de poliamida flexible de 20 mm gris, montaje en superficie, parte de proporcional de grapas de sujección y de racores IP68 interior y exterior en cajas, totalmente instalado y puesto en servicio
CYL0260 | Partida | m | TUBO DE POLIAMIDA FLEXIBLE DE 25 MM GRIS | 3 | 7.11 | 21.33
Tubo de poliamida flexible de 25 mm gris, montaje en superficie, parte de proporcional de grapas de sujección y de racores IP68 interior y exterior en cajas, totalmente instalado y puesto en servicio
CYL0270 | Partida | m | TUBO DE POLIAMIDA FLEXIBLE DE 40 MM GRIS | 0 | 8.23 | 0
Tubo de poliamida flexible de 40 mm gris, montaje en superficie, parte de proporcional de grapas de sujección y de racores IP68 interior y exterior en cajas, totalmente instalado y puesto en servicio
SCHN1 | Partida | m | Suministro y colocación de bandeja portacables de PVC ciega, tip | 20 | 43.25 | 865
Suministro y colocación de bandeja portacables de PVC ciega, tipo Polinorma de la marca Schneider Electric, o similar, de 40x100mm con tapa. Incluye parte proporcional de materiales, accesorios y soportes para su correcta instalacion , incluyendo tabique separador, según norma UNE EN 61.537. Con la bandeja seleccionada la instalación soportará 19 kg/m
SCHN2 | Partida | m | Suministro y colocación de bandeja portacables de PVC ciega, tip | 10 | 66.61 | 666.1
Suministro y colocación de bandeja portacables de PVC ciega, tipo Polinorma de la marca Schneider Electric, de 40x200mm con tapa. Incluye parte proporcional de materiales, accesorios y soportes para su correcta instalacion , incluyendo tabique separador, según norma UNE EN 61.537. Con la bandeja seleccionada la instalación soportará 15 kg/m
SCHN3 | Partida | ud | Suministro y colocación de CURVA 90º C/TAPA EA 40100 o C.N.CONVE | 3 | 55.63 | 166.89
Suministro y colocación de CURVA 90º C/TAPA EA 40100 o C.N.CONVEXO C/TAPA ACX 40100 40x100mm con tapa. Incluye parte proporcional de materiales, accesorios y soportes para su correcta instalacion , incluyendo tabique separador, según norma UNE EN 61.537. Con la bandeja seleccionada la instalación soportará 19 kg/m
SCHN4 | Partida | ud | Suministro y colocación de CURVA 90º C/TAPA EA 40200 o C.N.CONVE | 1 | 80.73 | 80.73
Suministro y colocación de CURVA 90º C/TAPA EA 40200 o C.N.CONVEXO C/TAPA ACX 40200 40x100mm con tapa. Incluye parte proporcional de materiales, accesorios y soportes para su correcta instalacion , incluyendo tabique separador, según norma UNE EN 61.537. Con la bandeja seleccionada la instalación soportará 19 kg/m
|  |  | Total 1.7.1.4 | 1 | 2700.93 | 2700.93
1.7.1.5 | Capítulo |  | ALUMBRADO Y PUNTOS DE UTILIZACIÓN | 1 | 1588.71 | 1588.71
N3006000 | Partida | ud | Luminaria de suspensión de 250 W | 4 | 170.12 | 680.48
Luminaria industrial de suspensión cerrada con lámpara de 250 W, con cuerpo de acero tratado y reflector de aluminio.
3007000 | Partida | ud | Aparato autónomo de emergencia 250 lm | 4 | 156.27 | 625.08
Luminaria emergencia. Servicio: Alumbrado de emergencia. Caracterísiticas: -Tipo: Autónomo. - Marca: DAISALUX o similar. - Modelo: ESTANCA-20 N7. - Lámparas: 1. - Protección: IP65. - Potencia (W): 25 Autonomía (minutos): 60. -Tensión (V): 220. - Lúmenes: 250
3007200 | Partida | ud | Interruptor unipolar de empotrar | 4 | 23.46 | 93.84
Interruptor unipolar de empotrar 10/16 A, 250 V.
3007225 | Partida | ud | Interruptor-conmutador | 2 | 14.12 | 28.24
Interruptor-conmutador unipolar de 10 A en caja simple con cono multidiámetro y cono plano de 2 entradas.
3007241B | Partida | ud | Toma de corriente tipo SCHUKO 2P + T 16 A | 3 | 17.03 | 51.09
Toma de corriente tipo SCHUKO 2P + F + N + TT 16 A, incluso parte proporcional de material de instalación.
3007242B | Partida | ud | Toma de corriente SCHUKO, 3P + TT 32 A | 2 | 39.67 | 79.34
Toma de corriente tipo SCHUKO, 3P + TT 32 A, incluso parte proporcional de material de instalación.
3003070 | Partida | ud | Caja de distribución estanca de material plástico de 105 x 105 x | 4 | 7.66 | 30.64
Caja de distribución estanca de material plástico de 105 x 105 x 55 mm, con bornas
|  |  | Total 1.7.1.5 | 1 | 1588.71 | 1588.71
1.7.1.6 | Capítulo |  | GRUPO ELECTRÓGENO | 1 | 12169.02 | 12169.02
07EBT02B | Partida | ud | Grupo electrógeno 17 KVA | 1 | 10945.63 | 10945.63
Generador Eléctrico, Modelo HYW-17, de 17 Kva en contínuo, con Motor Diesel Marca Yanmar de 1500 RPM Refrigerado por agua, Generador Stanford, incluye equipo de comuntación, cuadro automático, magnetotérmico, y equipo de insonorización. Unidad conectada, instalada, probada y puesta en servicio.
U08021582 | Partida | ud | Sistema de tierras grupo electrogeno | 1 | 1223.39 | 1223.39
SISTEMA DE TIERRAS GRUPO ELECTRÓGENO. INSTALACIÓN EXTERIOR REALIZADA CON COBRE AISLADO, Darqueta de impulsiónIDAMENTE MONTADA Y CONEXIONADA. CARACTERÍSTICAS: · GEOMETRÍA: PICAS ALINEADAS · PROFUNDIDAD: 0,5 M · NÚMERO DE PICAS: DOS · LONGITUD DE PICAS: 2M · DISTANCIA ENTRE PICAS: 3M
|  |  | Total 1.7.1.6 | 1 | 12169.02 | 12169.02
|  |  | Total 1.7.1 | 1 | 30903.34 | 30903.34
1.7.2 | Capítulo |  | ESTACIÓN DEPURADORA Y PUNTO DE CONEXIÓN | 1 | 98033.31 | 98033.31
1.7.2.1 | Capítulo |  | ACOMETIDA Y LÍNEAS DE REPARTO | 1 | 14593.63 | 14593.63
D18.0321 | Partida | m | Acometida gral. eléctrica B.T. 3(1x150)+1x95mm² de Aluminio | 408 | 21.94 | 8951.52
Acometida general eléctrica de B.T. realizada con conductores de Aluminio 3(1x150)+1x95mm² con aislamiento de XLPE, de 0,6/1 kV y cubierta de PVC, canalizados bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02. (Sólo cableado y conexionado).
D18F0140 | Partida | ud | Equipo de medida activa-reactiva p/alojar contadores | 1 | 1609.17 | 1609.17
Equipo de medida formado por módulos para alojar contadores multifunción: activa, reactiva y reloj (contadores y reloj excluídos), borna de comprobacion B.T., módulos de protección y módulo para alojar trafos de intensidad, incluído éstos, cableado, conexionado, completo e instalado s/Normas de la compañía suministradora.
D18D0010 | Partida | ud | Caja general de protección 100 A | 2 | 149.78 | 299.56
Caja general de protección de 100 A, de poliester, de doble aislamiento, Himel o equivalente, de dimensiones 324x180x113 mm, esquema 7-8, incluso bornes de entrada y salida y fusibles NH-00 de 100 A, instalada s/RBT-02.Provista de Fusible NH-00, 63 A y Base portafusible NH-00, 100 A
D18.0412 | Partida | ud | Caja general de protección 160 A. | 2 | 421.02 | 842.04
Caja general de protección de 160 A, de poliester, de doble aislamiento, Himel o similar, de dimensiones 521x536x231 mm, PN55,incluso bornes de entrada, fusibles y bases porta fusibles NH BUC-0, , incluso Espuma expansiva ignífuga de poliuretano, instalada según Normas Municipales, Normas particulares de la empresa suministradora y RBT-02.Provista de Fusible NH-0, 160 A y Base portafusible NH-0, 160 A
TRAFO1 | Partida | PAI | P.A.I. Adecuación de las nuevas acometidas en el traf | 1 | 1575.24 | 1575.24
Partida Alzada de Abono Íntegro de adecuación de las nuevas acometidas en el trafo existente, ejecución de pasamuros, entubados, pequeños material, mano de obra, etc.....
D18.05bb19 | Partida | m | Línea general de alimentación 4(1x25) + 16 mm² (RZ1-K Cu) | 20 | 26.63 | 532.6
Línea general de alimentación de B.T. realizada con conductores de Cobre 4(1x25) + 16 mm² con aislamiento de XLPE, de 0,6/1 kV y libre de halógenos, canalizados bajo tubo en superficie o canal, incluso pequeño material, tacos, tornillos y sistemas de sujeción, etc. Instalada y comprobado su funcionamiento, incluso Espuma expansiva ignífuga de poliuretano. Totalmente terminado y ejecutado según Rarqueta de impulsiónT, Normas Particulares de la compañia suministradora, Normas Municipales y CTE-06.
D18G0050 | Partida | m | Derivación individual 4x35+TTx16mm2Cu | 25 | 31.34 | 783.5
Derivación individual de DERIVACION INDIVIDUAL: 4x35+TTx16mm2Cu, incluso p. p. de toma de tierra, bajo tubo flexible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE 50086-1) de D 110 mm , aislamiento de 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5), incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.
|  |  | Total 1.7.2.1 | 1 | 14593.63 | 14593.63
1.7.2.2 | Capítulo |  | TOMA DE TIERRA | 1 | 987.77 | 987.77
D18.3500 | Partida | m | Conducción de puesta a tierra enterrada 35 mm² Edar | 1 | 987.77 | 987.77
Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,8 m, instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal,, picas de acero cobre de 2 mts, recorriendo el perimetro de Edar, y realizando conexiones en los elementos estructurales. electrodos, incluso excavación, relleno y p.p. de soldadura aluminotérmica y cajas de desconexión y arquetas de conexión. Instalada s/RBT-02.
|  |  | Total 1.7.2.2 | 1 | 987.77 | 987.77
1.7.2.3 | Capítulo |  | CUADROS DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 21714.02 | 21714.02
EL..600D | Partida | ud | Cuadro distribución EDAR y arqueta de impulsiónAR Nº 2 | 1 | 16485.01 | 16485.01
Suministro y montaje de cuadro general de distribución en B.T. y de control de motores para EDAR a situar en edificio, registrable mediante puerta por el frente, conteniendo debidamente cableado y conexionado interruptores, voltímetros, amperímetros salidas para cuadros de motores y alumbrados, etc; acorde con el esquema unifilar y las normas de la compañía Unelco totalmente terminado incluso cableado, bornas, terminales embellecedores, pequeño material y montaje.
D04B00005 | Partida | Ud. | Batería 10kvar-400v.M.G.Minicap | 1 | 845.28 | 845.28
Batería de condensadores autorregulada para compensar factor de potencia de 10kVAr a 400 V, en material marca MERLIN GERIN MINICAP o similar, según norma CEI BC33, con contactores, transformador y automatismo de funcionamiento, en armario modular, con protecciones del sistema incluidas, capaces de adaptar automáticamente la potencia reactiva producida por los condensadores, con mando de variación del factor de potencia mediante regulado varmétrico, con dispositivo de disparo de capacidades a tensión nula, reconexión según necesidades, totalmente instalada, regulada y funcionando.
U3003070 | Partida | ud | Caja de distribución estanca de material plástico de 105 x 105 x | 15 | 59.89 | 898.35
Caja de distribución estanca de material plástico de 105 x 105 x 55 mm, con bornas
U3004000 | Partida | ud | Caja estanca con un selector M-0-A, un pulsador de marcha, pulsa | 18 | 64.91 | 1168.38
Caja estanca con un selector M-0-A, un pulsador de marcha, pulsador de paro, tipo seta.
U08060910NE | Partida | ud | Variador frecuencia 9 kW | 1 | 1214.44 | 1214.44
Suministro e instalación de variador de frecuencia para centrífuga de hasta 9 kW, incluyendo filtros de radiofrecuencia y puesta en marcha.
U08060909NEB | Partida | ud | Variador frecuencia 3 kW | 2 | 551.28 | 1102.56
Suministro e instalación de variador de frecuencia para bombas de recirculación de hasta 3 kW, incluyendo filtros de radiofrecuencia y puesta en marcha.
|  |  | Total 1.7.2.3 | 1 | 21714.02 | 21714.02
1.7.2.4 | Capítulo |  | CANALIZACIONES Y LÍNEAS | 1 | 15357.8 | 15357.8
CYL0210 | Partida | m | Cable RVK tendido en bandeja y can. subterránea de 3x2,5 mm | 640.3 | 3.39 | 2170.62
Conductor RVK de 0,6/1 KV tendido en bandeja de 3x2,5 mm de CU, totalmente instalado y puesto en servicio
CYL0050 | Partida | m | Cable RVK tendido en bandeja y can. subterránea de 4x2,5 mm | 610 | 3.54 | 2159.4
Conductor RVK de 0,6/1 KV tendido en bandeja de 4x2,5 mm de CU, totalmente instalado y puesto en servicio
CYL0130 | Partida | m | Cable RVK tendido en bandeja y can. subterránea de 3x1,5 mm | 120.6 | 2.27 | 273.76
Conductor RVK de 0,6/1 KV tendido en bandeja de 3x1,5 mm de CU, totalmente instalado y puesto en servicio
CYL0150 | Partida | m | Cable RVK tendido en bandeja y can. subterránea de 4x4 mm | 20 | 4.75 | 95
Conductor RVK de 0,6/1 KV tendido en bandeja de 4x4 mm de CU, totalmente instalado y puesto en servicio
CYL0040 | Partida | m | Cable RVK tendido en bandeja y can. subterránea de 5x2,5 mm | 40 | 3.8 | 152
Conductor RVK de 0,6/1 KV tendido en bandeja de 5x2,5 mm de CU, totalmente instalado y puesto en servicio
CYL0220 | Partida | m | TUBO DE PVC RÍGIDO DE 20 MM GRIS | 90 | 2.4 | 216
Tubo de PVC rígido de 20 mm gris, montaje en superficie, parte de proporcional de grapas de sujección y de racores IP65 de unión y en cajas, totalmente instalado y puesto en servicio
CYL0230 | Partida | m | TUBO DE PVC RÍGIDO DE 25 MM GRIS | 50 | 2.53 | 126.5
Tubo de PVC rígido de 25 mm gris, montaje en superficie, parte de proporcional de grapas de sujección y de racores IP65 de unión y en cajas, totalmente instalado y puesto en servicio
CYL0240 | Partida | m | TUBO DE PVC RÍGIDO DE 40 MM GRIS | 40 | 4.35 | 174
Tubo de PVC rígido de 40 mm gris, montaje en superficie, parte de proporcional de grapas de sujección y de racores IP65 de unión y en cajas, totalmente instalado y puesto en servicio
CYL0250 | Partida | m | TUBO DE POLIAMIDA FLEXIBLE DE 20 MM GRIS | 14 | 6.44 | 90.16
Tubo de poliamida flexible de 20 mm gris, montaje en superficie, parte de proporcional de grapas de sujección y de racores IP68 interior y exterior en cajas, totalmente instalado y puesto en servicio
CYL0260 | Partida | m | TUBO DE POLIAMIDA FLEXIBLE DE 25 MM GRIS | 10 | 7.11 | 71.1
Tubo de poliamida flexible de 25 mm gris, montaje en superficie, parte de proporcional de grapas de sujección y de racores IP68 interior y exterior en cajas, totalmente instalado y puesto en servicio
CYL0270 | Partida | m | TUBO DE POLIAMIDA FLEXIBLE DE 40 MM GRIS | 8 | 8.23 | 65.84
Tubo de poliamida flexible de 40 mm gris, montaje en superficie, parte de proporcional de grapas de sujección y de racores IP68 interior y exterior en cajas, totalmente instalado y puesto en servicio
SCHN1 | Partida | m | Suministro y colocación de bandeja portacables de PVC ciega, tip | 57 | 43.25 | 2465.25
Suministro y colocación de bandeja portacables de PVC ciega, tipo Polinorma de la marca Schneider Electric, o similar, de 40x100mm con tapa. Incluye parte proporcional de materiales, accesorios y soportes para su correcta instalacion , incluyendo tabique separador, según norma UNE EN 61.537. Con la bandeja seleccionada la instalación soportará 19 kg/m
SCHN2 | Partida | m | Suministro y colocación de bandeja portacables de PVC ciega, tip | 85 | 66.61 | 5661.85
Suministro y colocación de bandeja portacables de PVC ciega, tipo Polinorma de la marca Schneider Electric, de 40x200mm con tapa. Incluye parte proporcional de materiales, accesorios y soportes para su correcta instalacion , incluyendo tabique separador, según norma UNE EN 61.537. Con la bandeja seleccionada la instalación soportará 15 kg/m
SCHN3 | Partida | ud | Suministro y colocación de CURVA 90º C/TAPA EA 40100 o C.N.CONVE | 12 | 55.63 | 667.56
Suministro y colocación de CURVA 90º C/TAPA EA 40100 o C.N.CONVEXO C/TAPA ACX 40100 40x100mm con tapa. Incluye parte proporcional de materiales, accesorios y soportes para su correcta instalacion , incluyendo tabique separador, según norma UNE EN 61.537. Con la bandeja seleccionada la instalación soportará 19 kg/m
SCHN4 | Partida | ud | Suministro y colocación de CURVA 90º C/TAPA EA 40200 o C.N.CONVE | 12 | 80.73 | 968.76
Suministro y colocación de CURVA 90º C/TAPA EA 40200 o C.N.CONVEXO C/TAPA ACX 40200 40x100mm con tapa. Incluye parte proporcional de materiales, accesorios y soportes para su correcta instalacion , incluyendo tabique separador, según norma UNE EN 61.537. Con la bandeja seleccionada la instalación soportará 19 kg/m
|  |  | Total 1.7.2.4 | 1 | 15357.8 | 15357.8
1.7.2.5 | Capítulo |  | ALUMBRADO Y PUNTOS DE UTILIZACIÓN | 1 | 7620.74 | 7620.74
N3006000 | Partida | ud | Luminaria de suspensión de 250 W | 16 | 170.12 | 2721.92
Luminaria industrial de suspensión cerrada con lámpara de 250 W, con cuerpo de acero tratado y reflector de aluminio.
3006005 | Partida | ud | Luminaria fluorescente estanca 2x36w | 4 | 106.36 | 425.44
Luminaria industrial de suspensión cerrada con lámpara de 2 X 36 W, con cuerpo de acero tratado y reflector de aluminio.
3007000 | Partida | ud | Aparato autónomo de emergencia 250 lm | 8 | 156.27 | 1250.16
Luminaria emergencia. Servicio: Alumbrado de emergencia. Caracterísiticas: -Tipo: Autónomo. - Marca: DAISALUX o similar. - Modelo: ESTANCA-20 N7. - Lámparas: 1. - Protección: IP65. - Potencia (W): 25 Autonomía (minutos): 60. -Tensión (V): 220. - Lúmenes: 250
INNEALE8 | Partida | ud | Luminaria emergencia 100 lm | 2 | 79.86 | 159.72
Luminaria emergencia. Servicio: Alumbrado de emergencia. Caracterísiticas: -Tipo: Autónomo. - Marca: DAISALUX o similar. - Modelo: ESTANCA-20 N7. - Lámparas: 1. - Protección: IP65. - Potencia (W): 10- Autonomía (minutos): 60. -Tensión (V): 220. - Lúmenes: 100-
3007200 | Partida | ud | Interruptor unipolar de empotrar | 7 | 23.46 | 164.22
Interruptor unipolar de empotrar 10/16 A, 250 V.
3007225 | Partida | ud | Interruptor-conmutador | 7 | 14.12 | 98.84
Interruptor-conmutador unipolar de 10 A en caja simple con cono multidiámetro y cono plano de 2 entradas.
3007241B | Partida | ud | Toma de corriente tipo SCHUKO 2P + T 16 A | 7 | 17.03 | 119.21
Toma de corriente tipo SCHUKO 2P + F + N + TT 16 A, incluso parte proporcional de material de instalación.
3007242B | Partida | ud | Toma de corriente SCHUKO, 3P + TT 32 A | 7 | 39.67 | 277.69
Toma de corriente tipo SCHUKO, 3P + TT 32 A, incluso parte proporcional de material de instalación.
3003070 | Partida | ud | Caja de distribución estanca de material plástico de 105 x 105 x | 7 | 7.66 | 53.62
Caja de distribución estanca de material plástico de 105 x 105 x 55 mm, con bornas
INNEALX1 | Partida | ud | Luminaria viaria. | 4 | 499.54 | 1998.16
Luminaria viaria. Servicio: Alumbrado de viales. Caracterísiticas: - Tipo: Luminaria de alta estanqueidad. - Lámpara: - Potencia (W): 150. -Tensión (V): 230. - Frecuencia (Hz): 50. - Dimensiones (mm): 730 x 340 x 295. - Protección: IP-66. - Incluye columna y/o báculo
INNEALPL2 | Partida | ud | Punto de luz para alumbrado. | 4 | 87.94 | 351.76
Punto de luz para alumbrado exteriorl, realizado con tubo de PVC DN160, cable de sección 4x6 mm2, incluso parte proporcional de abrazaderas, soportes, arquetas de derivación y conexión, y pequeño material.
|  |  | Total 1.7.2.5 | 1 | 7620.74 | 7620.74
1.7.2.6 | Capítulo |  | GRUPO ELECTRÓGENO | 1 | 11810.18 | 11810.18
07EBT01B | Partida | ud | Grupo electrógeno 50KVA | 1 | 10586.79 | 10586.79
GRUPOELECTRÓGENOELECTRAMOLINSTIPOEMV-050,CONSTRUCCIÓN AUTOMÁTICO, DE 50KVA, 48 KW DE POTENCIA MÁXIMA EN SERVICIO DE EMERGENCIA POR FALLO DE RED SEGÚN ISO 8528-1. LA POTENCIA ACTIVA (KW) ESTÁ SUJETA A UNA TOLERANCIA DE ± 2%. SILENCIADOR BÁSICO DE ESCAPE DE 25DB(A) DE ATENUACIÓN Y TUBO METÁLICO FLEXIBLE DE SALIDA DEL MOTOR, CON BRIDAS, CONTRABRIDAS, JUNTAS Y TORNILLOS. TOTALMENTE MONTADO Y PROBADO
U08021582 | Partida | ud | Sistema de tierras grupo electrogeno | 1 | 1223.39 | 1223.39
SISTEMA DE TIERRAS GRUPO ELECTRÓGENO. INSTALACIÓN EXTERIOR REALIZADA CON COBRE AISLADO, Darqueta de impulsiónIDAMENTE MONTADA Y CONEXIONADA. CARACTERÍSTICAS: · GEOMETRÍA: PICAS ALINEADAS · PROFUNDIDAD: 0,5 M · NÚMERO DE PICAS: DOS · LONGITUD DE PICAS: 2M · DISTANCIA ENTRE PICAS: 3M
|  |  | Total 1.7.2.6 | 1 | 11810.18 | 11810.18
1.7.2.7 | Capítulo |  | AUTOMATIZACIÓN | 1 | 25949.17 | 25949.17
NEEAUT83 | Partida | Ud | Cuadro Control para PLC EDAR LOS ROQUES | 1 | 5806.71 | 5806.71
CUADRO CONTROL PARA PLC EDAR LOS ROQUES. MARCA: ROCKWELL AUTOMATION O SIMILAR, EN CHAPA DE ACERO, GRADO DE PROTECCIÓN IP65. CONTENIENDO: CONTROLLOGIX AC POWER SUPPLY - CONTROLLOGIX 13 SLOTS CHASSIS - CONTROLLOGIX 8 MB CONTROLLER - CONTROLLOGIX COMMUNICATION MODULE - CONTROLLOGIX 32 I SINKING POINT MODULE - CONTROLLOGIX 32 POINT D/O MODULE - CONTROLLOGIX 16 POINT A/I MODULE - CONTROLLOGIX 8 POINT A/O MODULE - INCLUIDA PANTALLA TÁCTIL 10" - INCLUIDO SWITCH PARA ANILLO EN FIBRA 2 PUERTOS DE FIBRA MULTIMODO Y UNO DE COBRE - INCLUIDOS PRECABLEADOS PARA LAS ENTRADAS Y SALIDAS ANALÓGICAS.
INNEBVC4VK2A | Partida | ml | Conductor VC4V-K de sección 2x1,5 mm2 | 630 | 3.32 | 2091.6
Conductor de sección 2x1,5 mm2. Servicio: Control. Características: -Tipo: VC4V-K según norma IEC 60502. - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV): 4,0 en c.a. durante 5 minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la llama (UNE EN 50265/IEC 60332-1); - No propagación del incendio (UNE EN 50266-2-4; IEC 60332-3); - Temperatura máxima en conductor: 70 ºC en continuo, 160 ºC en cortocircuito. - Material conductor: Cobre electrolítico recocido. - Material aislamiento: PVC flexible, tipo PVC/A según la norma IEC 60502. - Material cubierta: PVC flexible, s/norma IEC 60502. - Material pantalla: trenza de hilos de cobre estañado, de 0,15 mm de diámetro. - Incluye transporte a obra, descarga, montaje, pruebas de funcionamiento, puesta en marcha, accesorios y piezas especiales.
EEAUT062 | Partida | Ud | SAI de 2.500 VA | 1 | 2343.74 | 2343.74
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDO DE 2.500 VA 13 MIN DE AUTONOMÍA
EEAUT061B | Partida | Ud | Software de desarrollo de Scada | 1 | 1878.21 | 1878.21
SOFWARE DE DESARROLLO DE SCADA PARA ESTOS PLCS: RSVIEW STUDIO FOR RSVIEW ENTER
EEAUT061 | Partida | Ud | Licencias software | 1 | 3846.8 | 3846.8
LICENCIA SOFTWARE SCADA, RUN TIME SCADA DE 100 PANTALLAS SERVIDOR-CLIENTE (DISTRIBUIDO) Y HERRAMIENTA DE DESARROLLO, TODO EN LA MISMA MÁQUINA. LICENCIA SOFTWARE OFFICE PROFESIONAL. INCLUIDO GPRS CONEXIÓN CON LAS EBARS EN GPRS. INCLUIDO SWITCH PARA ANILLO EN FIBRA 2 PUERTOS DE FIBRA MULTIMODO Y UNO DE COBRE
EEAUT065 | Partida | Ud | Ingeniería y generación de los programas de control y supervisió | 1 | 5385.21 | 5385.21
INGENIERÍA Y GENERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN, ASÍ COMO LA PUESTA EN MARCHA, LA DOCUMENTACIÓN, Y LA FORMACIÓN PARA LAINSTALACIÓN. - INGENIERÍA DE CONTROL (PROGRAMACIÓN DE PLCS) - INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN (PROGRAMACIÓN PC SUPERVISIÓN) - PRUEBAS FAT - DOCUMENTACIÓN - PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN (4 SEMANAS) - CURSO DE FORMACIÓN
TCTM017 | Partida | Ud | Equipamiento de sistema de alarmas vía SMS que permita la actuación en la EDAR e instalaciones de bombeo | 1 | 4596.9 | 4596.9
Equipamiento de sistema de alarmas vía SMS que permita la actuación en la EDAR e instalaciones de bombeo mediante la instalación de un registrador de datos autónomo con transmisión de datos SMS, que irá alojado en el armarios eléctrico donde se instalarán las correspondientes protecciones magnetotérmicas y diferenciales, protecciones contra sobretensiones para la línea de alimentación y cables de conexión con la fibra óptica proveniente de los bombeos, toma de corriente y seccionador general. El sistema será programable, tanto de forma local como a distancia, por medio de menús desplegables en español, de manera que resulte fácil la modificación de cualquier parámetro, así como la creación de nuevas señales. Constará de : FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA RTU RTU-PLC 32 BITS RACK DIN RAIL 5 SLOTS PARA RTU MODEM/ROUTER TETRA PROGRAMACIÓN INSTAL FUNCIONAMIENTO Totalmente instalado y probado:
|  |  | Total 1.7.2.7 | 1 | 25949.17 | 25949.17
|  |  | Total 1.7.2 | 1 | 98033.31 | 98033.31
|  |  | Total 1.7 | 1 | 128936.65 | 128936.65
|  |  | Total 1 | 1 | 1027539.37 | 1027539.37
2 | Capítulo |  | FASE II | 1 | 299751.84 | 299751.84
2.1 | Capítulo |  | CONDUCCIONES DE GRAVEDAD, IMPULSIÓN, TELECONTROL Y BAJA TENSIÓN ZONA CASCO | 1 | 114720.07 | 114720.07
2.1.1 | Capítulo |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES | 1 | 33357.73 | 33357.73
D00031 | Partida | ML | Corte de pavimento. | 177.2 | 2.43 | 430.6
Corte de pavimento existente, mediante cortadora de disco de diamante, previa realización de las zanjas o para remates posteriores.
D00041 | Partida | M2 | Escarificado de aglomerado asfáltico. | 68.36 | 2.3 | 157.23
Escarificado de calzada de aglomerado asfáltico de 20 a 40 cm. de espesor con escarificador y retro-pala excavadora, i/retirada de escombros a pie de carga y transporte a vertedero, p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad y señalización.
D0303 | Partida | M2 | Demolición de pavimentos | 617.29 | 8.78 | 5419.81
Demolición de pavimentos con martillo compresor de 2000 l/min. en límites exteriores, con recuperación manual de pavimento,y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y acopio de los aprovechables en lugar indicado por la D.F., con p.p. de medios auxiliares.
D0002 | Partida | M3 | Excav.zanjas/pozos i/transp. Medios mecánicos | 30.384 | 12.04 | 365.82
Excavación en zanja, pozos o cimientos en todo tipo de terreno por medios mecánicos, incluso retirada de firme, transporte a vertedero autorizado de material sobrante, refino y compactación del fondo de la excavación, según criterio de la Dirección Facultativa.
D003 | Partida | M3 | Excav.zanjas/pozos i/transp. Medios manuales | 509.937 | 38.2 | 19479.59
Excavación en zanjas en todo tipo de terreno por medios manuales, transporte a vertedero autorizado de material sobrante, refino y compactación del fondo de la excavación, según criterio de la Dirección Facultativa
D0004 | Partida | M3 | Base de asiento tubería. Medios mecánicos | 0.937 | 11.41 | 10.69
Base de asiento para tubería con arena volcánica, incluso extendido,refino y compactación por medios mecánicos, medida estrictamente sobre perfil teórico.
D0704 | Partida | M3 | Base de asiento tubería. Medios manuales | 29.315 | 20.17 | 591.28
Base de asiento para tubería con arena volcánica, incluso extendido,refino y compactación por medios manuales, medida estrictamente sobre perfil teórico.
OC003 | Partida | M3 | Relleno zanja arena volcánica. Medios mecánicos | 6.533 | 10.09 | 65.92
Relleno de zanja con arena volcánica, extendida y compactada por medios mecánicos, medida estrictamente sobre perfil teórico.
OC703 | Partida | M3 | Relleno zanja arena volcánica. Medios manuales | 375.385 | 16.48 | 6186.34
Relleno de zanja con arena volcánica, extendida y compactada por medios manuales, medida estrictamente sobre perfil teórico.
OC004 | Partida | M3 | Relleno zanjas/trasdós muros con material procedente excavación. Medios mecánicos | 8.508 | 4.63 | 39.39
Relleno de zanjas y obra de fábrica compactado en tongadas de 0.25 m al 95% del Próctor Normal, con productos procedentes de la excavación, por medios mecánicos, incluso riego y aportación de finos y material de préstamos si fuera necesario.
D01A0110 | Partida | M2 | Demolición de muros hormigón. | 4.5 | 135.79 | 611.06
Demolición de muros de hormigón, con martillo rompedor, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra., p.p. de medios auxiliares y de seguridad.
|  |  | Total 2.1.1 | 1 | 33357.73 | 33357.73
2.1.2 | Capítulo |  | CONDUCCIONES DE IMPULSIÓN | 1 | 2155.44 | 2155.44
AB013 | Partida | ML | Tubería de PEAD DN 75 mm. PN 10 Atm, uso alimentario. | 190.77 | 4.57 | 871.82
Tubería polietileno A.D. PE-100, 10 atm, DN(exterior) 75 mm, e=4,5 mm, UNE EN 12201-2, cumpliendo el código alimentario, incluso manguitos de unión, piezas especiales, totalmente instalada y probada.
VEN002 | Partida | Ud | Ventosa trifuncional aguas residuales DN 50 mm | 2 | 641.81 | 1283.62
Ventosa trifuncional de aguas residuales, de un solo cuerpo, modelo BV-05-60 serie V200 DN 50 PN 25, conforme a la norma EN 1074-4, minima presion de servicio 3 m.c.a., cuerpo fundición nodular GGG 45-10, carcasa de DMC, disco flotante en polipropileno, una sola bola de S235-IR recubierta de EPDM, tornillería y juntas, totalmente instalada y probada.
|  |  | Total 2.1.2 | 1 | 2155.44 | 2155.44
2.1.3 | Capítulo |  | CONDUCCIONES POR GRAVEDAD | 1 | 36061.27 | 36061.27
SAN906 | Partida | UD | Arqueta registro sanemiento. Tapa 60 x 60 Clase B-125 en acera. | 14 | 270.29 | 3784.06
Arqueta registro de saneamiento de 60 x 60 cm. en acera o zonas peatonales, incluso tapa y cerco de fundición B-125, totalmente terminada y rematada.
SAN002 | Partida | ML | Tubería PVC-TEJA 315 mm SN-4. Medios mecánicos | 8.18 | 31.58 | 258.32
Tubería de PVC-TEJA SN-4 de 315 mm. según norma UNE1401, rigidez 4 KN/m2 y unión por copa y junta elástica para colectores enterrados, colocada por medios mecánicos, con p.p. accesorios, totalmente instalada y probada.
SAN072 | Partida | ML | Tubería PVC-TEJA 315 mm SN-4. Medios manuales | 137.36 | 51.46 | 7068.55
Tubería de PVC-TEJA SN-4 de 315 mm. según norma UNE1401, rigidez 4 KN/m2 y unión por copa y junta elástica para colectores enterrados con medios manuales, con p.p. accesorios, totalmente instalada y probada.
SAN807 | Partida | UD | Parte fija de pozo de registro estanco. | 1 | 1078.06 | 1078.06
Parte fija de pozo de registro, compuesto de base de polietileno por rotomoldeo, que se une a la parte variable mediante un sistema macho - hembra con junta de estanqueidad, de 1.000 mm de diámetro interior, y cono de hormigón prefabricado, totalmente terminado, incluso p.p. de pates de polipropileno, hormigón de apoyo de cono de hormigón en parte variable de polietileno, cerco y tapa de fundición D-400 colocada y rematada según planos de detalle.
SAN808 | Partida | ML | Parte variable de pozo de registro estanco de polietileno | 0.6 | 895.47 | 537.28
Parte variable de pozo de registro estanco fabricada en polietileno por rotomoldeo, que se unen entre si mediante un sistema macho - hembra con junta de estanqueidad, de 0,60 metros de altura y 1.000 mm de diámetro interior, totalmente terminado y rematado según planos de detalle.
SAN001 | Partida | ML | Tubería PVC-TEJA 200 mm SN-4. Medios manuales | 206.85 | 37.44 | 7744.46
Tubería de PVC-TEJA SN-4 de 200 mm. según norma UNE1401, rigidez 4 KN/m2 y unión por copa y junta elástica para colectores enterrados con medios manuales, con p.p. accesorios, totalmente instalada y probada.
SAN006 | Partida | UD | Arqueta acometida sanemiento. Tapa 30 x 30 Clase B-125 en acera. | 32 | 172.2 | 5510.4
Arqueta registro de acometida de saneamiento de 30 x 30 cm. en acera, incluso tapa y cerco de fundición B-125, totalmente terminada y rematada.
SAN910 | Partida | UD | Conexión de la red secundaria a primaria. Tapa 40 x 40 Clase B-125 | 16 | 194.47 | 3111.52
Conexión de la red secundaria a primaria mediante arqueta de registro y derivación de 40 x 40 cm. en acera o calzada, incluso tapa y cerco de fundición de la Clase B-125, totalmente terminada y rematada.
D0021 | Partida | ML | Tubería PRFV de 800 mm. Pozo de caida | 9 | 308.09 | 2772.81
Tubería de poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV) Alphacor HLU o similar de 800 mm de diámetro, colocada en pozo de caida, i/p.p. de juntas, soldaduras y piezas especiales, accesorios y elementos de anclaje, totalmente instalada según UNE 53323 EX.
GLASS001 | Partida | M2 | Panel prefabricado en Glassydur o similar | 22.59 | 185.02 | 4179.6
Panel prefabricado en Glassydur modelo roca volcánica o similar en forrado de pozo de resalto, fabricado con cemento reforzado con fibra de vidrio, de alta resistencia a la flexión y la tracción, muy resistente a los impactos y al desgaste, ignífugo, y resistente a los agentes atmosféricos, anticorrosivo, térmico-aislante y aislante acústico, incluso anclajes a terreno, con textura en imitación a terreno adyacente, perfectamente colocado y rematado según criterio de la D.F.
DES106 | Partida | M3 | Hormigón armado en cimentaciones HA-30/B/20/IIIb | 0.15 | 108.09 | 16.21
Hormigón armado cimentaciones, HA-30/B/20/IIIb , incluso elaboración, encofrado, colocación de las armaduras y separadores, puesta en obra con cubilote o camión bomba, vibrado, desencofrado y curado. Según EHE.
|  |  | Total 2.1.3 | 1 | 36061.27 | 36061.27
2.1.4 | Capítulo |  | CANALIZACIONES DE BAJA TENSIÓN | 1 | 4374.52 | 4374.52
MT603 | Partida | ML | Canaliz. 2 Tubos PEAD doble pared D=110 mm. | 131.65 | 24.05 | 3166.18
Canalización subterránea formada por 2 tubos de PEAD doble pared de D=110 mm, incluso suministro y colocación en fondo de zanja del tubo a 50cm de profundidad, enhebrado con cable de acero galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera y protección de hormigón en masa HM-15 en dado de 0.20x0.35m, con parte proporcional de separadores. Totalmente acabada y ejecutada según normas de la compañía suministradora.
D0248 | Partida | UD | Arqueta de registro de telecomunicaciones/BT 40 x 40 cm. Clase B-125 en aceras o peatonales | 9 | 134.26 | 1208.34
Arqueta de registro de telecomunicaciones o baja Tensión, de dimensiones interiores 40 x 40 cm.con paredes y solera de hormigón HM-30 N/mm2 de 10 cm de espesor, incluso tapa y cerco de fundición B-125, en aceras o peatonales, totalmente terminada y rematada.
|  |  | Total 2.1.4 | 1 | 4374.52 | 4374.52
2.1.5 | Capítulo |  | TELECONTROL Y TELEMANDO | 1 | 3449.09 | 3449.09
DPVC110 | Partida | ML | Canalizacion telecomunicaciones PEAD 3 x 63 | 133.22 | 7.88 | 1049.77
Canalización de telecomunicaciones formada por tritubo de PEAD 63 mm.
D0248 | Partida | UD | Arqueta de registro de telecomunicaciones/BT 40 x 40 cm. Clase B-125 en aceras o peatonales | 8 | 134.26 | 1074.08
Arqueta de registro de telecomunicaciones o baja Tensión, de dimensiones interiores 40 x 40 cm.con paredes y solera de hormigón HM-30 N/mm2 de 10 cm de espesor, incluso tapa y cerco de fundición B-125, en aceras o peatonales, totalmente terminada y rematada.
D0148 | Partida | UD | Arqueta de registro de telecomunicaciones 40 x 40 cm. en viario | 2 | 216.62 | 433.24
Arqueta de registro de telecomunicaciones, de dimensiones interiores 40 x 40 cm.con paredes y solera de hormigón HM-30 N/mm2 de 10 cm de espesor, incluso tapa de fundición dúctil clase D - 400 "TRUCK 400" Norinco o similar en viario, totalmente terminada y rematada.
TCTM001 | Partida | Ml. | Cable 6FO, fibra ajustada, 62,5/125 OM2 LSHZ | 223 | 4 | 892
Cable 6FO, fibra ajustada, 62,5/125 OM2 LSHZ, de acuerdo con normativas IEC60332-1, IEC60332.3C, IEC1034-1/2, IEC754-1/2, protección con fibras de aramida totalmente dieléctrico, cubierta naranja tipo LSHZ, tensión de tracción 250N, apertura numérica 0.275, totalmente instalado, probado y certificado, incluyendo enhebrado, conexionado y pequeño material.
|  |  | Total 2.1.5 | 1 | 3449.09 | 3449.09
2.1.6 | Capítulo |  | REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS | 1 | 35322.02 | 35322.02
PAV001 | Partida | M3 | Zahorra natural basáltica, compactada. | 10.254 | 17.12 | 175.55
Zahorra natural basáltica, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases, incluso compactación del material al 95% P.M., medida sobre perfil.
PAV002 | Partida | M3 | Zahorra artificial basáltica Z-1/2. | 13.672 | 20.63 | 282.05
Zahorra artificial basáltica clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en bases, incluso compactación del material al 95% P.M., medida sobre perfil teórico.
D0012 | Partida | TN | Emulsión ECL-1 riego imp. | 0.137 | 618.05 | 84.67
Riego de imprimación realizado con emulsión ECL-1, incluso aportación de arena, extendido.
D0011 | Partida | TN | Mezcla bituminosa AC22 base 50/70 G | 8.203 | 62.57 | 513.26
Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido basáltico y betún asfáltico de penetración, extendido y compactado al 97% del Ensayo Marshall.
D0010 | Partida | TN | Emulsión ECR-1 riego adh. | 0.137 | 618.05 | 84.67
Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1, incluso aportación de arena, extendido.
D0013 | Partida | TN | Mezcla bituminosa AC16 surf 50/70 D | 8.203 | 72.68 | 596.19
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D, con árido basáltico y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall.
D7017 | Partida | M2 | Loseta hidráulica similar a la existente de color a elegir por la D.F. | 510.73 | 40.56 | 20715.21
Acera de loseta hidráulica similar a la existente de color a elegir por la D.F., sobre solera de hormigón H-15 N/mm2, T.máx. 20 mm. y 10 cm. de espesor, i/juntas de dilatación, rejuntado, muestras previas para visto bueno de la D.F., p.p. de roturas, despuntes, imperfecciones, perfectamente terminada y rematada. Se incluye en el precio la parte proporcional de remates y recortes en los encuentros con los marcos de registro de instalaciones
PAV012 | Partida | ML | Bordillo recto prefabricado 80 x 20 x 14 - 10 cm. | 2 | 16.54 | 33.08
Bordillo recto prefabricado de hormigón de 80 x 20 x 14 - 10 cm., sobre apoyo de hormigón H-20 N/mm2 Tmáx. 40 mm. según detalle, incluso excavación necesaria, recalce de hormigón, perfectamente colocado, aplomado, nivelado, alineado y rejuntado, incluso realización de muestra previa para visto bueno de la Dirección Facultativa.
D0811 | Partida | ML | Formación de peldaño. | 453.1 | 13.83 | 6266.37
Formación de peldaño de escalera con hormigón en masa de 15 N/mm2, incluso encofrado y desencofrado preciso.
D0813 | Partida | M3 | Hormigón visto HA-30/B/20/IIIb en losas escalera. | 19.419 | 196.74 | 3820.49
Hormigón visto para armar HA-30/B/20/IIIb, elaborado en central, en losas de escalera, incluso encofrado y desencofrado, vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según EHE 08. La desviación máxima admisible en la ejecución de esta unidad, respecto de las dimensiones reflejadas en planos será inferior a 10 mm tanto en planta como en la vertical.
DUR008 | Partida | M2 | Reposición de pavimento de hormigón con callaos de playa en superficie | 59.56 | 26.16 | 1558.09
Reposición de pavimento de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con callaos de playa en superficie, similar al existente, i/ muestras previas para visto bueno de la D.F., p.p. de roturas, despuntes, imperfecciones, perfectamente terminada y rematada. Se incluye en el precio la parte proporcional de remates y recortes en los encuentros con los marcos de registro de instalaciones
DUR058 | Partida | M2 | Reposición de pavimento de hormigón | 47 | 25.37 | 1192.39
Reposición de pavimento de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, similar al existente, i/ muestras previas para visto bueno de la D.F., p.p. de roturas, despuntes, imperfecciones, perfectamente terminada y rematada. Se incluye en el precio la parte proporcional de remates y recortes en los encuentros con los marcos de registro de instalaciones
|  |  | Total 2.1.6 | 1 | 35322.02 | 35322.02
|  |  | Total 2.1 | 1 | 114720.07 | 114720.07
2.2 | Capítulo |  | CONDUCCIONES DE GRAVEDAD CONECTADAS A SANEAMIENTO EXISTENTE | 1 | 71824.93 | 71824.93
2.2.1 | Capítulo |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES | 1 | 54402.46 | 54402.46
D00031 | Partida | ML | Corte de pavimento. | 190 | 2.43 | 461.7
Corte de pavimento existente, mediante cortadora de disco de diamante, previa realización de las zanjas o para remates posteriores.
D0303 | Partida | M2 | Demolición de pavimentos | 28.952 | 8.78 | 254.2
Demolición de pavimentos con martillo compresor de 2000 l/min. en límites exteriores, con recuperación manual de pavimento,y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y acopio de los aprovechables en lugar indicado por la D.F., con p.p. de medios auxiliares.
D00041 | Partida | M2 | Escarificado de aglomerado asfáltico. | 47.84 | 2.3 | 110.03
Escarificado de calzada de aglomerado asfáltico de 20 a 40 cm. de espesor con escarificador y retro-pala excavadora, i/retirada de escombros a pie de carga y transporte a vertedero, p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad y señalización.
D0002 | Partida | M3 | Excav.zanjas/pozos i/transp. Medios mecánicos | 1697.173 | 12.04 | 20433.96
Excavación en zanja, pozos o cimientos en todo tipo de terreno por medios mecánicos, incluso retirada de firme, transporte a vertedero autorizado de material sobrante, refino y compactación del fondo de la excavación, según criterio de la Dirección Facultativa.
ENT001 | Partida | M2 | Entibación cuajada a cielo abierto. | 654 | 21.2 | 13864.8
Entibación cuajada a cielo abierto, hasta 4 m de altura, con puntales metálicos y madera, para una protección del 70 %.
D003 | Partida | M3 | Excav.zanjas/pozos i/transp. Medios manuales | 211.695 | 38.2 | 8086.75
Excavación en zanjas en todo tipo de terreno por medios manuales, transporte a vertedero autorizado de material sobrante, refino y compactación del fondo de la excavación, según criterio de la Dirección Facultativa
D0004 | Partida | M3 | Base de asiento tubería. Medios mecánicos | 11.557 | 11.41 | 131.87
Base de asiento para tubería con arena volcánica, incluso extendido,refino y compactación por medios mecánicos, medida estrictamente sobre perfil teórico.
D0704 | Partida | M3 | Base de asiento tubería. Medios manuales | 4.873 | 20.17 | 98.29
Base de asiento para tubería con arena volcánica, incluso extendido,refino y compactación por medios manuales, medida estrictamente sobre perfil teórico.
OC003 | Partida | M3 | Relleno zanja arena volcánica. Medios mecánicos | 54.568 | 10.09 | 550.59
Relleno de zanja con arena volcánica, extendida y compactada por medios mecánicos, medida estrictamente sobre perfil teórico.
OC703 | Partida | M3 | Relleno zanja arena volcánica. Medios manuales | 23.471 | 16.48 | 386.8
Relleno de zanja con arena volcánica, extendida y compactada por medios manuales, medida estrictamente sobre perfil teórico.
OC004 | Partida | M3 | Relleno zanjas/trasdós muros con material procedente excavación. Medios mecánicos | 1631.028 | 4.63 | 7551.66
Relleno de zanjas y obra de fábrica compactado en tongadas de 0.25 m al 95% del Próctor Normal, con productos procedentes de la excavación, por medios mecánicos, incluso riego y aportación de finos y material de préstamos si fuera necesario.
OC005 | Partida | M3 | Relleno zanjas/trasdós muros con material procedente excavación. Medios manuales | 183.351 | 11.02 | 2020.53
Relleno de zanjas y obra de fábrica compactado en tongadas de 0.25 m al 95% del Próctor Normal, con productos procedentes de la excavación, por medios manuales, incluso riego y aportación de finos y material de préstamos si fuera necesario.
DES081 | Partida | M3 | Mampostería hormigonada en alzados | 4 | 109.75 | 439
Mampostería hormigonada en alzados,formado por HM-25 y piedra basáltica en muros, a una o dos caras vistas, con mampuestos de forma regular en muros, incluso colocación y puesta en obra de la piedra, piezas de hormigón prefabricado y del hormigón en masa , encofrados, vertido con cubilote, camión grúa o bomba, desencofrado, curado, tratamiento de juntas, p.p. de mechinales y drenaje en trasdós si fuera preciso. Totalmente terminada y rematada.
D00032 | Partida | ML | Levantado de bordillos. | 4.15 | 2.96 | 12.28
Levantado de bordillo por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y transporte a vertedero, incluso acopio de los aprovechables en lugar indicado por la D.F., incluso p.p. de medios auxiliares.
|  |  | Total 2.2.1 | 1 | 54402.46 | 54402.46
2.2.2 | Capítulo |  | CONDUCCIONES POR GRAVEDAD | 1 | 14664.53 | 14664.53
SAN002 | Partida | ML | Tubería PVC-TEJA 315 mm SN-4. Medios mecánicos | 121.59 | 31.58 | 3839.81
Tubería de PVC-TEJA SN-4 de 315 mm. según norma UNE1401, rigidez 4 KN/m2 y unión por copa y junta elástica para colectores enterrados, colocada por medios mecánicos, con p.p. accesorios, totalmente instalada y probada.
SAN007 | Partida | UD | Parte fija de pozo de registro. | 8 | 490.61 | 3924.88
Parte fija (0,60 m. cono y 0,30 m. parte inferior) de pozo de registro, totalmente terminado, incluso p.p. de pates de polipropileno, cerco y tapa de fundición D-400 colocada y rematada según planos de detalle.
SAN008 | Partida | ML | Parte variable de pozo de registro. | 15.1 | 241.18 | 3641.82
Parte variable de pozo de registro realizado con HM-25 / 40 / P, incluso pates de polipropileno colocados con anclaje químico, totalmente terminado y rematado según planos de detalle.
SAN001 | Partida | ML | Tubería PVC-TEJA 200 mm SN-4. Medios manuales | 59.42 | 37.44 | 2224.68
Tubería de PVC-TEJA SN-4 de 200 mm. según norma UNE1401, rigidez 4 KN/m2 y unión por copa y junta elástica para colectores enterrados con medios manuales, con p.p. accesorios, totalmente instalada y probada.
SAN006 | Partida | UD | Arqueta acometida sanemiento. Tapa 30 x 30 Clase B-125 en acera. | 2 | 172.2 | 344.4
Arqueta registro de acometida de saneamiento de 30 x 30 cm. en acera, incluso tapa y cerco de fundición B-125, totalmente terminada y rematada.
SAN910 | Partida | UD | Conexión de la red secundaria a primaria. Tapa 40 x 40 Clase B-125 | 2 | 194.47 | 388.94
Conexión de la red secundaria a primaria mediante arqueta de registro y derivación de 40 x 40 cm. en acera o calzada, incluso tapa y cerco de fundición de la Clase B-125, totalmente terminada y rematada.
ZPAI003 | Partida | PAI | Partida alzada de abono íntegro. Conexión con red de aguas residuales existente | 1 | 300 | 300
Partida alzada de abono íntegro en conexión con red de aguas residuales existente
|  |  | Total 2.2.2 | 1 | 14664.53 | 14664.53
2.2.3 | Capítulo |  | REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS | 1 | 2757.94 | 2757.94
PAV001 | Partida | M3 | Zahorra natural basáltica, compactada. | 11.52 | 17.12 | 197.22
Zahorra natural basáltica, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases, incluso compactación del material al 95% P.M., medida sobre perfil.
PAV002 | Partida | M3 | Zahorra artificial basáltica Z-1/2. | 15.36 | 20.63 | 316.88
Zahorra artificial basáltica clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en bases, incluso compactación del material al 95% P.M., medida sobre perfil teórico.
D0012 | Partida | TN | Emulsión ECL-1 riego imp. | 0.086 | 618.05 | 53.15
Riego de imprimación realizado con emulsión ECL-1, incluso aportación de arena, extendido.
D0013 | Partida | TN | Mezcla bituminosa AC16 surf 50/70 D | 5.16 | 72.68 | 375.03
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D, con árido basáltico y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada al 97% del ensayo Marshall.
D0010 | Partida | TN | Emulsión ECR-1 riego adh. | 0.086 | 618.05 | 53.15
Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1, incluso aportación de arena, extendido.
D0011 | Partida | TN | Mezcla bituminosa AC22 base 50/70 G | 5.16 | 62.57 | 322.86
Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, con árido basáltico y betún asfáltico de penetración, extendido y compactado al 97% del Ensayo Marshall.
D7017 | Partida | M2 | Loseta hidráulica similar a la existente de color a elegir por la D.F. | 33.802 | 40.56 | 1371.01
Acera de loseta hidráulica similar a la existente de color a elegir por la D.F., sobre solera de hormigón H-15 N/mm2, T.máx. 20 mm. y 10 cm. de espesor, i/juntas de dilatación, rejuntado, muestras previas para visto bueno de la D.F., p.p. de roturas, despuntes, imperfecciones, perfectamente terminada y rematada. Se incluye en el precio la parte proporcional de remates y recortes en los encuentros con los marcos de registro de instalaciones
PAV012 | Partida | ML | Bordillo recto prefabricado 80 x 20 x 14 - 10 cm. | 4.15 | 16.54 | 68.64
Bordillo recto prefabricado de hormigón de 80 x 20 x 14 - 10 cm., sobre apoyo de hormigón H-20 N/mm2 Tmáx. 40 mm. según detalle, incluso excavación necesaria, recalce de hormigón, perfectamente colocado, aplomado, nivelado, alineado y rejuntado, incluso realización de muestra previa para visto bueno de la Dirección Facultativa.
|  |  | Total 2.2.3 | 1 | 2757.94 | 2757.94
|  |  | Total 2.2 | 1 | 71824.93 | 71824.93
2.3 | Capítulo |  | ARQUETA DE IMPULSIÓN Nº 2 | 1 | 69200.54 | 69200.54
2.3.1 | Capítulo |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES | 1 | 9459.28 | 9459.28
D003 | Partida | M3 | Excav.zanjas/pozos i/transp. Medios manuales | 179.82 | 38.2 | 6869.12
Excavación en zanjas en todo tipo de terreno por medios manuales, transporte a vertedero autorizado de material sobrante, refino y compactación del fondo de la excavación, según criterio de la Dirección Facultativa
OC005 | Partida | M3 | Relleno zanjas/trasdós muros con material procedente excavación. Medios manuales | 134.621 | 11.02 | 1483.52
Relleno de zanjas y obra de fábrica compactado en tongadas de 0.25 m al 95% del Próctor Normal, con productos procedentes de la excavación, por medios manuales, incluso riego y aportación de finos y material de préstamos si fuera necesario.
ENT001 | Partida | M2 | Entibación cuajada a cielo abierto. | 52.2 | 21.2 | 1106.64
Entibación cuajada a cielo abierto, hasta 4 m de altura, con puntales metálicos y madera, para una protección del 70 %.
|  |  | Total 2.3.1 | 1 | 9459.28 | 9459.28
2.3.2 | Capítulo |  | ESTRUCTURAS E IMPERMEABILIZACONES | 1 | 10953.18 | 10953.18
D0017 | Partida | M3 | Hormigón HM-15 Central, bombeado | 1.414 | 89.16 | 126.07
Hormigón HM-15, con cemento II-Z / 35 A, árido de barranco, de central, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas.
XEOC | Partida | m2 | Encofrado oculto en cimentación | 4.38 | 21.76 | 95.31
Encofrado plano en paramentos verticales de cimentación.
XEVV02 | Partida | M2 | Encofrado oculto plano vertical | 54.663 | 18.79 | 1027.12
Encofrado plano en paramentos verticales ocultos, parte proporcional de berenjenos.
XEVV | Partida | M2 | Encofrado visto plano vertical | 43.5 | 22.37 | 973.1
Encofrado plano en paramentos verticales vistos, parte proporcional de berenjenos.
VXEVV | Partida | m2 | Encofrado visto plano horizontal | 6.617 | 27.46 | 181.7
Encofrado plano en paramentos horizontales vistos
D0008 | Partida | KG | Acero corrugado B-500S elaborado | 1866.944 | 1.05 | 1960.29
Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de mermas y despuntes.
D8015 | Partida | M3 | Hormigón para armar HA-30/P/20/ IIIc+Qc en cimientos. | 5.324 | 107.14 | 570.41
Hormigón para armar HA-30/P/20/ IIIc+Qc, elaborado en central colocado en cimientos, vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según EHE.
D8014 | Partida | M3 | Hormigón para armar HA-30/P/20/ IIIc+Qc en muros | 13.455 | 111.96 | 1506.42
Hormigón para armar HA-30/P/20/ IIIc+Qc, elaborado en central en relleno de muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según EHE.
D0007 | Partida | M3 | Hormigón en masa HA-30/P/20/ IIIc+Qc | 1.364 | 98.18 | 133.92
Hormigón en masa HA-30/P/20/ IIIc+Qc, elaborado en central colocado en cimientos, vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según EHE.
D8016 | Partida | M3 | Hormigón para armar HA-30/P/20/ IIIc+Qc en losa de forjado. | 3.088 | 129.2 | 398.97
Hormigón para armar HA-30/P/20/ IIIc+Qc, elaborado en central en relleno en losas de forjado, incluso encofrado y desencofrado, vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según EHE.
OC058 | Partida | UD | Anclaje de canal de distribución de aguas a muro de arqueta de impulsión | 6 | 27.54 | 165.24
Anclaje de canal de distribución de aguas a muro de arqueta de impulsión, mediante barras de diámetro 16 mm y L=0,20 m mediante taladro y resina epoxi, totalmente rematado y terminado
DIM005 | Partida | M2 | Tratamiento impermeabilizante interior Thoroseal | 56.375 | 12.27 | 691.72
Tratamiento interior del depósito con Thoroseal. Perfectamente acabado y rematado.
DIM006 | Partida | M2 | Impermeabilización de trasdós de muros | 62.066 | 7.96 | 494.05
Impermeabilización de trasdós de muros de contención mediante imprimación asfáltica en frío MAXDAN o similar, con una dotación mínima de 1,5 Kg/m2.
DES600 | Partida | ML | Banda de PVC de 22 cm en juntas constructivas | 25.6 | 17.21 | 440.58
Banda de PVC de 22 cm de anchura para juntas de construcción de la casa Sika o similar, totalmente colocada.
OC102 | Partida | M2 | Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, 385g/m² | 142.165 | 5.48 | 779.06
Geotextil no tejido de filamentos continuos de 100% polipropileno virgen unidos mecánicamente de masa 385g/m², tipo TenCate Polyfelt TS80 F-8 o similar, con resistencia a tracción de 30kN/m para un alargamiento > 70% en ambas direcciones, resto de características mecánicas e hidráulicas y de durabilidad según especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas totalmente colocado, cosido y con 2Kg/m² de ligante, incluso p.p. de solape
OC106 | Partida | M2 | Lámina de impermeabilización de PVC de 1.5 mm. armada | 71.083 | 14.83 | 1054.16
Lámina de impermeabilización de PVC de 1.5 mm. de espesor, formulación Barlovento cumpliendo Código Alimentario, armada, o similar, colocada en talud de balsa e incluso p/p. de solapes y soldaduras, totalmente instalada y probada.
U2-285 | Partida | ud | Pasamuros acero inox. Aisi-316, b-a-l, DN 80 | 2 | 114.37 | 228.74
Pasamuros acero inox. AISI-316 L, brida-arandela-libre, DN 80 mm, totalmente colocado según ETP-EM PASAM.
DIM007 | Partida | ML | Tratamiento de media caña en vaso de arqueta de impulsión | 9.2 | 13.73 | 126.32
Tratamiento de media caña en vaso de arqueta de impulsión mediante SIKAFLEX y mortero de protección, totalmente colocado según detalle.
|  |  | Total 2.3.2 | 1 | 10953.18 | 10953.18
2.3.3 | Capítulo |  | EQUIPOS | 1 | 35793.35 | 35793.35
EB00571 | Partida | UD | Motobomba Sumergible FLYGT, modelo MP 3102 HT, con impulsor Nº 261 de tipo vortex/trituradora | 2 | 4610.58 | 9221.16
Motobomba Sumergible FLYGT, modelo MP 3102 HT, con impulsor Nº 261 de tipo vortex/trituradora, motor de 4.40 Kw, a 2850 RPM, Trifasica 380 V, 50 Hz. Además la bomba viene equipada con 10 metros de cable eléctrico, para conectarla al cuadro correspondiente. Totalmente instalada, probada y puesta en marcha, según criterios de la D.F.
EI0004 | Partida | UD | Válvula de retención AVK, 53/3X, DN=50 mm | 2 | 184.95 | 369.9
Válvula de retención AVK, 53/3X, de 50 mm de diámetro nominal, construida en fundición dúctil GGG40 DIN 1693, con bola maciza de poliuretano, inalterable frente a las aguas residuales. Con acabado completo (externa/interna) de resina epóxica. Presión de trabajo de hasta 10 Atm, con bridas taladradas según DIN-2501. Totalmente instalada, probada y puesta en marcha, según criterios de la D.F.
EI0065 | Partida | UD | Válvula de compuerta AVK, serie 06/30, DN=50 mm | 2 | 210.44 | 420.88
Válvula de compuerta AVK, serie 06/30, de 50 mm de diámetro nominal, construida en fundición dúctil GGG40, inalterable frente a las aguas residuales. Con acabado completo (externa/interna) de resina epóxica. Presión de trabajo de hasta 16 Atm, con bridas taladradas según DIN-3202/F4. Totalmente instalada, probada y puesta en marcha, según criterios de la D.F.
EB8005 | Partida | UD | Calderería de arqueta de impulsión Nº2 | 1 | 981.75 | 981.75
Calderería de arqueta de impulsión, formada por un colector principal en DN100, finalizado en dos ramales con bridas, listo para enlazar con la red de impulsión que estará compuesta por dos líneas de impulsión DN75 (no incluidas), así como 2 tramos secundarios en DN50, correspondientes a la línea de impulsión de las bombas. Todo este sistema va debidamente anclado a la obra civil. El colector principal y los tramos secundarios van construidos en Acero Inox AISI 316-L SCH-10. Todo el sistema se construye s/criterios técnicos previa autorización por parte del cliente.. Totalmente instalada, probada y puesta en marcha, según criterios de la D.F.
EB0001 | Partida | UD | Unidad de control automática y supervisión de equipos de bombeo | 1 | 5466.83 | 5466.83
Unidad de control automática y supervisión de equipos de bombeo, Xylem-Flygt, para el control de 1-4 bombas, con sonda de presion hidrostática, con salida de señal de 4-20 Ma, para la detección de nivel del pozo de bombeo, con display grafico y teclado para configuración, visualización y manejo de alarmas, preparado para conectar a un modem GSM para el envío de texto de alarma a movil, equipado con las siguientes funciones: - Medición de nivel por centimetros. - Sistema de alternacia de bombas - Alarma de alto y bajo nivel. - Limitador de duración de operación. - Relé de salida de alarma. - Función contador de horas de funcionamiento y Nº de arranques. -Sistema de operación de redundancia por boyas de nivel. -Control y medición del consumo de las bombas -Almacenamiento de historiales y alarmas Totalmente instalada, probada y puesta en marcha, según criterios de la D.F.
EB0003 | Partida | UD | Modem industrial GSM/GPRS para conectar al controlador de bombas | 1 | 1618.42 | 1618.42
Modem industrial GSM/GPRS marca Westermo, modelo GDW-11 Dualband GSM 900/1800 MHz. Para conectar al controlador de bombas, para envío de alarmas SMS a móviles o para comunicación remota a sistemas de supervision y control tipo SCADA. Totalmente instalada, probada y puesta en marcha, según criterios de la D.F.
EB0006 | Partida | UD | Motobomba Sumergible FLYGT, modelo FJ 3085 LT, para impulsar purines | 1 | 4735.96 | 4735.96
Motobomba Sumergible FLYGT, modelo FJ 3085 LT , con impulsor 490 de rodete abierto, especial para impulsar purines, motor de 2 Kw, a 1445 RPM, 380 Voltios, 50 Hz.Además la bomba viene equipada con 10 metros de cable eléctrico, para conectarla al cuadro correspondiente. Totalmente instalada, probada y puesta en marcha, según criterios de la D.F.
EB0008 | Partida | UD | Sistema de dos barras guía de acero galvanizado 50x50 mm, long. hasta 6 m | 1 | 1955.92 | 1955.92
Sistema de dos barras Guia en Acero Galvanizado de 50x50 mm, y longitud hasta 6 m y pequeños accesorios de montaje. Incluye cadena para izado de equipo. Totalmente instalada, probada y puesta en marcha, según criterios de la D.F.
EB0004 | Partida | UD | Regulador de nivel FLYGT, con microswitch. | 1 | 197.01 | 197.01
Regulador de nivel FLYGT, con microswitch, cuerpo flotante fabricado en polipropileno, equipado con 13 metros de cable de 3*0.75 mm, de PVC especial. Totalmente instalada, probada y puesta en marcha, según criterios de la D.F.
EI8065 | Partida | UD | Válvula de cierre DN 80 mm de diámetro nominal con actuador Eléctrico AUMA de 220 V | 2 | 3520.01 | 7040.02
Válvula de cierre AVK, construida con fundición nodular GGG50, inalterable frente a aguas residuales. Con acabado completo (externa/ interna) de resina epoxica, con actuador Eléctrico AUMA de 220 V, de DN 80 mm de diámetro nominal. Presión de trabajo de hasta 16 Atm, con bridas taladradas según DIN-3202/F4.. Totalmente instalada, probada y puesta en marcha, según criterios de la D.F.
EB0002 | Partida | UD | Conexión de descarga con brida de salida 50 mm | 2 | 242.55 | 485.1
Conexión de descarga con brida de salida 50 mm con espárragos de anclaje. Soporte superior de tubos guía de 3/4". Totalmente instalada, probada y puesta en marcha, según criterios de la D.F.
EI8068 | Partida | UD | Suplemento de línea de vaciado, en colector de impulsión de DN 80 en AISI 316L SCH-10. arqueta de impulsión nº 2 | 1 | 970.2 | 970.2
Suplemento de línea de vaciado de la arqueta de impulsión nº 2, en colector de impulsión de DN 80 en AISI 316L SCH-10., equipado con una válvula de cierre de AVK 06/30 DN 80 que descargará en el pozo de bombeo. Totalmente instalada, probada y puesta en marcha, según criterios de la D.F.
EI8067 | Partida | UD | Reja manual con inclinación 70 º, de acero inoxidable AISI-316, paso 20 mm | 1 | 1817.31 | 1817.31
Reja manual con inclinación 70 º, de acero inoxidable AISI-316, paso 20 mm, pletinas de 40x8 mm, anchura del canal 0,30 mt y altura del canal 0,30 mt, altura de descarga +0,15 mt.. Totalmente instalada, probada y puesta en marcha, según criterios de la D.F.
OC059 | Partida | UD | Reja de desbaste para aliviadero | 1 | 512.89 | 512.89
Reja de desbaste para aliviadero en acero AISI 316-L según detalle, anclada al muro de la arqueta de impulsión mediante tornillos y tuercas de acero previo taladrado y aplicación de resina epoxi, totalmente colocada, rematada y terminada
|  |  | Total 2.3.3 | 1 | 35793.35 | 35793.35
2.3.4 | Capítulo |  | TELECONTROL Y TELEMANDO | 1 | 4252.82 | 4252.82
TCTM002 | Partida | Ud | Bandeja de empalme de fusión para F.O. | 1 | 49.9 | 49.9
Bandeja de empalme de fusión para F.O. que acepte hasta 24 fibras, con almohadilla parta-empalmes, bridas de sujeción y tapa de protección, incluyendo caja y paneles para montaje en rack, totalmente instalada, incluyendo montaje en rack, manipulación y peinado de los pigtails después de fusión.
TCTM003 | Partida | Ud | Conector SC Prepulido,k para fibra de 62,5/125 con buffer de 900 micras | 24 | 4.05 | 97.2
Conector SC Prepulido,k para fibra de 62,5/125 con buffer de 900 micras, pulido PC, con ferrule de Zirconio y cuerpo de plástico de alta resistencia a golpes, pérdida de inserción máxima 0.3 dB, pérdida de retorno mínima -30 dB durabilidad superior a 500 conexiones, resistencia a la tensión superior a 54N, totalmente instalado y probado.
TCTM004 | Partida | Ud | Pig Tail FO 62,5/125 con conector SC simple | 24 | 5.08 | 121.92
Pig Tail FO 62,5/125 con conector SC simple, 2 m de longitud, acorde con la normativa EIA/Belicore, máxima pérdida de inserción 0,25 dB, pérdida de retorno <-20 dB, conectores de acuerdo con EIA/TIA-455-171, cubierta tipo LSZH, totalmente instalado en bandeja existente
TCTM005 | Partida | Ud | Empalme por fusión de F.O. Multimodo | 24 | 10.45 | 250.8
Empalme por fusión de F.O. Multimodo, incluyendo preparación de extremos de cable, de tubos conductores de fibra y fusión, totalmente instalado y probado.
TCTM006 | Partida | Ud | Manguito termorretráctill para protección de empalme de fusión | 24 | 1.99 | 47.76
Manguito termorretráctill para protección de empalme de fusión, 40 mm de longitud, totalmente instalado y probado.
TCTM007 | Partida | Ud | Par de Switch de 24 puertos, marca 10/100 | 1 | 467.78 | 467.78
Par de Switch de 24 puertos, marca 10/100. Formato 19", enracable, 1U, incluidos orejas de fijación y tuercas enjauladas para el Rack, totalmente instalado y probado.
TCTM008 | Partida | Ud | Transceptor MINIGBIC para soportar un cable de fibra óptica multimodo | 1 | 267.78 | 267.78
Transceptor MINIGBIC para soportar un cable de fibra óptica multimodo con longitud de onda de 850 mm y conector LC, que admita fibra multimodo de 62,5 micras hasta una distancia de 300 m o de 50,0 micras hasta 550 m, marca Dlink modelo DEM-311GT o similar, totalmente instalado y probado.
TCTM010 | Partida | Ud | Regleta de corriente 20 Amp | 1 | 32.28 | 32.28
Regleta de corriente 20 Amp, compuesta por 8 enchufes tipo Shucko, con protección magnetotérmica, 1,5U, totalmente instalado y conexionado.
TCTM011 | Partida | Ud | Bandeja para rack de 19" | 1 | 154.22 | 154.22
Bandeja para rack de 19", con 2 ventiladores montados horizontalmente, 2RU, color negro RAL7021, dimensiones 483mm x 504mm x 88mm, sección de aireación suministrada 114 cm2 (máx 344 cm²), alimentación 230VAC, totalmente instalada.
TCTM012 | Partida | Ud | Bandeja serie 66 tipo PVC M1 de 60x100 mm | 1 | 20.33 | 20.33
Bandeja serie 66 tipo PVC M1 de 60x100 mm de Unex o similar, con suministro y colocación bajo techo /patinillo y provista de tapa o cubierta, incluido todo tipo de material complementario como puentes, tabiques separadores, soportes, ángulos, etc. para su correcta instalación, totalmente instalada.
TCTM016 | Partida | Ud | Equipamiento de Telecontrol y Telemando en Arqueta de impulsión Nº 2 | 1 | 2742.85 | 2742.85
Equipamiento de Telecontrol y Telemando en Arqueta de impulsión Nº 2 marca SOFREL o similar, consistente en la instalación de sensores y de transmisión de señal digital y analógica de fallo de alimentación, nivel en continuo, nivel máximo y mínimo de seguridad, estado, m/p, manual/automático de bombas (2 ud.), presión de impulsión, mando de apertura y cierre, fallo térmico, limitador de par, y final de carrera abierta y cerrada de válvulas (2 ud.), así como al menos 3 señales de reserva, incluido elementos de toma de señal, cables, soportes, equipos, equipamiento auxiliar, totalmente instalado y probado: 1 Ud. S550 con alimentación red 1 Ud. AUTOMATISMO programable para S550 1 Ud. Tarjeta Ethernet 10BaseT 1 Ud. Tarjeta módem GSM/GPRS-2 con antena bi-banda 0 dB y cable 1 Ud. Tarjeta 8 DI (8 Entradas Digitales) 1 Ud. Tarjeta 4 DO + WDG (4 Salidas Digitales + 1 Salida Perro Guardián) 1 Ud. Batería 12Vcc-12Ah plomo gelificado 1 Ud. Protección contra sobrecargas de RED 220 V
|  |  | Total 2.3.4 | 1 | 4252.82 | 4252.82
2.3.5 | Capítulo |  | PAVIMENTACIÓN | 1 | 392.4 | 392.4
DUR008 | Partida | M2 | Reposición de pavimento de hormigón con callaos de playa en superficie | 15 | 26.16 | 392.4
Reposición de pavimento de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con callaos de playa en superficie, similar al existente, i/ muestras previas para visto bueno de la D.F., p.p. de roturas, despuntes, imperfecciones, perfectamente terminada y rematada. Se incluye en el precio la parte proporcional de remates y recortes en los encuentros con los marcos de registro de instalaciones
|  |  | Total 2.3.5 | 1 | 392.4 | 392.4
2.3.6 | Capítulo |  | POZO DE EVACUACIÓN | 1 | 2538.35 | 2538.35
SAN917 | Partida | UD | Parte fija de pozo de registro absorbente. | 1 | 418.99 | 418.99
Parte fija (0,60 m. cono) de pozo de registro absorbente, totalmente terminado, incluso p.p. de pates de polipropileno, cerco y tapa de fundición D-400 colocada y rematada según planos de detalle.
SAN918 | Partida | ML | Parte variable de pozo de registro absorbente. | 3 | 526.24 | 1578.72
Parte variable de pozo de registro absorbente realizado con HM-25 / 40 / P, incluso pates de polipropileno colocados con anclaje químico, y realización de 8 trépanos con broca de diamante intercambiable de diámetro 200 mm por cada metro, totalmente terminado y rematado según planos de detalle.
D003 | Partida | M3 | Excav.zanjas/pozos i/transp. Medios manuales | 7.56 | 38.2 | 288.79
Excavación en zanjas en todo tipo de terreno por medios manuales, transporte a vertedero autorizado de material sobrante, refino y compactación del fondo de la excavación, según criterio de la Dirección Facultativa
SAN072 | Partida | ML | Tubería PVC-TEJA 315 mm SN-4. Medios manuales | 3.15 | 51.46 | 162.1
Tubería de PVC-TEJA SN-4 de 315 mm. según norma UNE1401, rigidez 4 KN/m2 y unión por copa y junta elástica para colectores enterrados con medios manuales, con p.p. accesorios, totalmente instalada y probada.
D0704 | Partida | M3 | Base de asiento tubería. Medios manuales | 0.258 | 20.17 | 5.2
Base de asiento para tubería con arena volcánica, incluso extendido,refino y compactación por medios manuales, medida estrictamente sobre perfil teórico.
OC005 | Partida | M3 | Relleno zanjas/trasdós muros con material procedente excavación. Medios manuales | 5.812 | 11.02 | 64.05
Relleno de zanjas y obra de fábrica compactado en tongadas de 0.25 m al 95% del Próctor Normal, con productos procedentes de la excavación, por medios manuales, incluso riego y aportación de finos y material de préstamos si fuera necesario.
OC703 | Partida | M3 | Relleno zanja arena volcánica. Medios manuales | 1.244 | 16.48 | 20.5
Relleno de zanja con arena volcánica, extendida y compactada por medios manuales, medida estrictamente sobre perfil teórico.
|  |  | Total 2.3.6 | 1 | 2538.35 | 2538.35
2.3.7 | Capítulo |  | VARIOS | 1 | 5811.16 | 5811.16
D0050 | Partida | UD | Dispositivo ERMATIC de la casa EJ (antiguaNORINCO) (750 x 750 mm.) B-125 o similar. | 3 | 915.99 | 2747.97
Dispositivo ERMATIC de la casa EJ (antiguaNORINCO) o similar, con dimensiones libres interiores de 750 x 750 mm., conforme a la clase B-125 de la norma ISO 1083 y la norma UNE EN 124 : 1995, compuesto por 1 tapas ERMATIC de dimensiones libres interiores 750 x 750 mm, y dispositivo de seguridad para la apertura incluso parte proporcional de pequeño material, tornilleria, elementos de fijación, totalmente instalado y acabado.
D0051 | Partida | UD | Dispositivo ERMATIC de la casa EJ (antiguaNORINCO) (2.290 x 600 mm.) B-125 o similar. | 1 | 3063.19 | 3063.19
Dispositivo ERMATIC de la casa EJ (antiguaNORINCO) o similar, con dimensiones libres interiores de 2.290 x 600 mm., conforme a la clase B-125 de la norma ISO 1083 y la norma UNE EN 124 : 1995, compuesto por 3 tapas ERMATIC de dimensiones libres interiores 2.290 x 600 mm, y dispositivo de seguridad para la apertura incluso parte proporcional de pequeño material, tornilleria, elementos de fijación, totalmente instalado y acabado.
|  |  | Total 2.3.7 | 1 | 5811.16 | 5811.16
|  |  | Total 2.3 | 1 | 69200.54 | 69200.54
2.4 | Capítulo |  | GESTIÓN DE RESIDUOS | 1 | 3881.32 | 3881.32
ZZGR005 | Partida | UD | Gestión correcta de los residuos de construcción y demolición. Fase II | 1 | 3881.32 | 3881.32
Partida alzada a justificar para la gestión correcta de los residuos de construcción y demolición. Fase II
|  |  | Total 2.4 | 1 | 3881.32 | 3881.32
2.5 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD Y VARIOS | 1 | 28678.38 | 28678.38
ZSS004 | Partida | UD | Seguridad y Salud. Fase II | 1 | 7489.94 | 7489.94
Unidad destinada a Seguridad y Salud. Fase II
ZZPA996 | Partida | PAJ | Partida Alzada a justificar en remates y terminación de obras. Fase II | 1 | 7500 | 7500
Partida Alzada a justificar en remates y terminación de obras. Fase II
ZZPA995 | Partida | PAJ | Partida Alzada a justificar en reposición de servicios afectados durante la Fase II | 1 | 12000 | 12000
Partida Alzada a justificar en reposición de servicios afectados durante la Fase II
AB011 | Partida | ML | Tubería de PEAD DN 63 mm. PN 10 Atm, uso alimentario. | 107.75 | 3.64 | 392.21
Tubería de PEAD DN 63 mm. PN 10 Atm., cumpliendo el código alimentario, incluso manguitos de unión, piezas especiales de latón, totalmente instalada y probada.
MT663 | Partida | ML | Canaliz. 1 Tubos PEAD doble pared D=110 mm. | 107.75 | 12.03 | 1296.23
Canalización subterránea formada por 1 tubos de PEAD doble pared de D=110 mm, incluso suministro y colocación en fondo de zanja del tubo a 50cm de profundidad, enhebrado con cable de acero galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera y protección de hormigón en masa HM-15 en dado de 0.20x0.20m, con parte proporcional de separadores. Totalmente acabada y ejecutada según normas de la compañía suministradora.
|  |  | Total 2.5 | 1 | 28678.38 | 28678.38
2.6 | Capítulo |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN | 1 | 11446.6 | 11446.6
01014 | Partida | Ml. | Conductor 0,6/1KV RV-K 4G6mm2 UNE 21123-2 | 508 | 8.81 | 4475.48
Circuito para alimentación de bombas de Arqueta de Impulsión 2, tendido en canalización subterránea, formado por conductores 0,6/1KV RV-K 4G6mm2, incluidas conexiones en CGMP y bombas de AI2. Instalado, conectado y comprobado
01039 | Partida | Ml. | Conductor 0,6/1KV RV-K 3G6mm2 UNE 21123-2 | 508 | 7.01 | 3561.08
Circuito para alimentación de válvulas de Arqueta de Impulisón 2, tendido en canalización subterránea, formado por conductores 0,6/1KV RV-K 3G6mm2, incluidas conexiones en CGMP y válvulas de AI2. Instalado, conectado y comprobado
01040 | Partida | Ml. | Conductor 0,6/1KV RV-K 1x2,5mm2 UNE 21123-2 | 762 | 2.32 | 1767.84
Circuito para alimentación de boyas, tendido en canalización subterránea o en bandeja, formado por conductores 0,6/1KV RV-K 1x2,5mm2, incluidas conexiones en CGMP y boyas. Instalado, conectado y comprobado
AUT0008 | Partida | ML | Cable exterior armado dieléctrico de fibra óptica | 460 | 3.57 | 1642.2
CABLE EXTERIOR DE ARMADO DIELÉCTRICO DE FIBRA ÓPTICA GENERAL CABLE O SIMILAR FORMADO POR TUBOS HOLAGOS, GEL ANTIHUMEDAD, ARMADURA DE FIBRA DE VIDRIO Y CUBIERTA DE POLIETILENO. PROTECCIÓN FRENTE A ROEDORES. CABLE DIELÉCTRICO 250MICRAS DE 24 NÚMERO DE FIBRAS. TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO
|  |  | Total 2.6 | 1 | 11446.6 | 11446.6
|  |  | Total 2 | 1 | 299751.84 | 299751.84
3 | Capítulo |  | FASE III | 1 | 40080.38 | 40080.38
3.1 | Capítulo |  | EQUIPOS MECÁNICOS DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES | 1 | 37332.67 | 37332.67
3.1.1 | Capítulo |  | TRATAMIENTO BIOLÓGICO | 1 | 24416.01 | 24416.01
ACAN300 | Partida | Ud | Agitador cámara anóxica con hélice de 300 mm. | 1 | 2855.52 | 2855.52
Agitador sumergible en cámara anóxica de 300 mm. de diámetro de hélice, marca Flygt o similar, fabricado en acero AISI 316, con barra guia, accesorios y motor de 1,00 kw de potencia, incluso instalación y prueba, según ETP-AGS
SATB53 | Partida | Ud | Sistema aireación tratamiento biológico | 1 | 13359.78 | 13359.78
Sistema de aireación en tratamiento biológico, marca Aqua Turbo o similar, con tubería de aspiración de 100 mm. de diámetro y un volumen de aire de 3,8-5,75 a 3 m. de profundidad, con potencia de motor de 9,00 kw, incluso instalación y prueba, según ETP-EM AIR-RB
BCR152 | Partida | Ud | Bomba recirculación interna fangos de 15 m3/h de caudal y 2 mca | 1 | 2542.21 | 2542.21
Bomba centrífuga sumergible para recirculación interna de fanfos de un caudal unitario de 15,0 m3/h y una altura manométrica de 2,0 mca, de 1,50 kw de potencia, incluso accesorios de montaje, instalación y prueba, según ETP-EM BCS-RI.
VRB80 | Partida | Ud | Válvula de retención DN 80 mm. PN 10/16 | 1 | 249.11 | 249.11
Válvula de retención de bola de DN 80 mm., PN 10/16, equipada con bridas, incluso instalación y prueba, según ETP-EM VRB.
VC80 | Partida | Ud | Válvula de compuerta DN 80 mm. PN 10/16 | 1 | 146.14 | 146.14
Válvula de compuerta de DN 80 mm., PN 10/16, equipada con bridas incluso instalación y prueba, según ETP-EM VC.
BHREF53 | Partida | Ud | Bombas helicoidal recirculación externa de fangos | 1 | 1790.46 | 1790.46
Bomba helicoidal de recirculación externa de fangos, marca Mono o similar, de caudal unitario entre 1,0 - 5,0 m3/h y altura manométrica de 3,0 mca con motor de 1,50 kw de potencia, instalación y prueba, según ETP-EM BTH-RE
VERAI2504 | Partida | ml | Vertedero de acero inoxidable AISI-316 de 250 mm. x 4 mm. | 7.6 | 70.81 | 538.16
Placa vertedero de acero inoxidable AISI-316 de 250 mm. de altura y 4 mm. de espesor, incluso montaje, según plano de detalle y ETP-EM PLAVER.
DEFAI4004 | Partida | ml | Deflector de acero inoxidable AISI-316 de 400 mm. x 4 mm. | 7.6 | 253.31 | 1925.16
Deflector de acero inoxidable AISI-316 de 400 mm. de altura y 4 mm. de espesor,.incluso montaje, según plano de detalle y ETP-EM PLAVER.
SKM250 | Partida | Ud | Skimmer para extracción de flotantes AISI 304 de DN 250 mm. | 1 | 1009.47 | 1009.47
Skimmer para extracción de flotantes fabricado en acero inoxidable AISI 304 de DN 250mm., según plano de detalle, incluso parte proporcional de piezas especiales y soportes, instalación y prueba.
|  |  | Total 3.1.1 | 1 | 24416.01 | 24416.01
3.1.2 | Capítulo |  | CONDUCCIONES INTERIORES | 1 | 8182.03 | 8182.03
3.1.2.1 | Capítulo |  | RED DE AGUA | 1 | 1161.36 | 1161.36
TRAI304200 | Partida | ml | Tubería acero inoxidable DN 200mm. AISI 304 | 7 | 136.72 | 957.04
Tubería de acero inoxidable de DN 200mm., AISI 304 y 3,2 mm. de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, bridas, tornillería, soportes, colocación y prueba, según ETP-EM TUB-AISI 2463.
TRAI30480 | Partida | ml | Tubería acero inoxidable DN 80mm. AISI 304 | 4 | 51.08 | 204.32
Tubería de acero inoxidable de DN 80mm., AISI 304 y 3,2 mm. de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, bridas, tornillería, soportes, colocación y prueba,según ETP-EM TUB-AISI 2463.
|  |  | Total 3.1.2.1 | 1 | 1161.36 | 1161.36
3.1.2.2 | Capítulo |  | RED DE FANFOS | 1 | 2216.82 | 2216.82
TRAI304150 | Partida | ml | Tubería acero inoxidable DN 150mm. AISI 304 | 10 | 111.86 | 1118.6
Tubería de acero inoxidable de DN 150mm., AISI 304 y 3,2 mm. de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, bridas, tornillería, soportes, colocación y prueba, según ETP-EM TUB-AISI 2463.
TRAI30480 | Partida | ml | Tubería acero inoxidable DN 80mm. AISI 304 | 21.5 | 51.08 | 1098.22
Tubería de acero inoxidable de DN 80mm., AISI 304 y 3,2 mm. de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, bridas, tornillería, soportes, colocación y prueba,según ETP-EM TUB-AISI 2463.
|  |  | Total 3.1.2.2 | 1 | 2216.82 | 2216.82
3.1.2.3 | Capítulo |  | DESODORIZACIÓN | 1 | 4803.85 | 4803.85
TRPOLP450 | Partida | ml | Tubería de polipropileno DN 450 mm. | 16 | 197.45 | 3159.2
Tubería de polipropileno de DN 450 mm., incluso p.p. de piezas especiales, soportes, colocación y prueba, según ETP-EM TUB-PROP.
TRPOLP250 | Partida | ml | Tubería de polipropileno DN 250 mm. | 17.5 | 93.98 | 1644.65
Tubería de polipropileno de DN 250mm., incluso p.p. de piezas especiales, soportes, colocación y prueba, según ETP-EM TUB-PROP.
|  |  | Total 3.1.2.3 | 1 | 4803.85 | 4803.85
|  |  | Total 3.1.2 | 1 | 8182.03 | 8182.03
3.1.3 | Capítulo |  | INSTRUMENTACIÓN | 1 | 4734.63 | 4734.63
MANM25 | Partida | ud | Manómetro | 1 | 36.6 | 36.6
Manómetro. Servicio: Medida de presión. Características: - Marca: ABB o similar. - Modelo: MEX5D31B22. - Escala de medida (bar): 0..1600. - Temperatura de servicio (ºC): -20..70. - Precisión: clase 1 a tope de escala. - Grado de protección: IP 65. - Tipo de cierre: bayoneta. - Diámetro del cuadrante (mm): 100. - Tipo de llenado: líquido BH1. - Tipo de conexión: G 1/2 hembra. - Material de caja y aro: acero inoxidable AISI 304. - Material del visor: cristal de 4 mm de espesor. - Material de la forma de conexión: acero inoxidable AISI 316Ti. - Material de la aguja: aleación de aluminio, incluso instalación y prueba, según ETP-EM PI.
SSIT50 | Partida | ud | Caudalímetro electromagnético DN 50 | 1 | 1305.63 | 1305.63
Caudalímetro electromagnético.- Servicio: Medida de caudal.- Características: Marca: SIEMENS o similar.- Modelo: SITRANS F M MAGFLO.- Temperatura de trabajo (ºC): -5/70.- Convertidor de señal: MAG 6000.- Precisión (%): 0,25 del caudal real.- Sensor: MAG 5100W New.- Recubrimiento:NBR GOMA DURA.- Diámetro (mm):DN 50.- Presión (bar):PN 16.- Kit de montaje: montaje mural.- Conexión al proceso: Bridas según EN 1092-1.-Material de las Bridas: Acero Carbono st. 37.2, DIN 250.- Electrodos: Hastelloy C.- Electrodos puesta a tierra: Incluido en Hastelloy C.- Protección: IP-68, incluso instalación y prueba, según ETP-EM FEM.
SBOXD4 | Partida | ud | Medidor de oxígeno disuelto | 1 | 1898.18 | 1898.18
Medidor de oxígeno disuelto. Servicio: Medida de O2 disuelto. Características: - Marca: ABB o similar. - Modelo: 9408/710 - AX 480/10005. - Basado en microprocesador. - Incluye display de 5 dígitos y 16 caracteres. - Rango programable: 0-200% saturación ó 0-20 ppm. - Compensación de temperatura 0-40º C automática mediante termorresistencia PT-100. - 2 señales de salida programables: 0-10, 0-20 ó 4-20 mA. - Alarmas: 2 relés (punto de consigna programable). - Precisión (%): ± 1. - Tensión de alimentación (V): 85..265. - Grado de protección: IP 65, incluso instalación y prueba, según ETP-EM OD.
SBREDOX1 | Partida | ud | Medidor de potencial Redox | 1 | 1494.22 | 1494.22
Medidor de Redox. Servicio: Medida de redox. Características: - Marca: ENDRESS + HAUSER o similar. - Modelo:Orbisint CPS12D. - Electrodo combinado de Redox. - Funcionalidad Memosens, señal digital. - Presión máxima (bar): 16. - Longitud del electrodo (mm): 120. - Materiales: - Diafragma: anillo de PTFE. - Electrolito de referencia: gel, incluso instalación y prueba, según ETP-EM RX.
|  |  | Total 3.1.3 | 1 | 4734.63 | 4734.63
|  |  | Total 3.1 | 1 | 37332.67 | 37332.67
3.2 | Capítulo |  | GESTIÓN DE RESIDUOS | 1 | 255.35 | 255.35
ZZGR704 | Partida | UD | Gestión correcta de los residuos de construcción y demolición. Fase III | 1 | 255.35 | 255.35
Partida alzada a justificar para la gestión correcta de los residuos de construcción y demolición. Fase I
|  |  | Total 3.2 | 1 | 255.35 | 255.35
3.3 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD Y VARIOS | 1 | 2492.36 | 2492.36
ZSS703 | Partida | UD | Seguridad y Salud. Fase III | 1 | 978.79 | 978.79
Unidad destinada a Seguridad y Salud. Fase III
ZZPA997 | Partida | PAJ | Partida Alzada a justificar en excedente del 1% del Control de Calidad. Fase III | 1 | 1021.2 | 1021.2
Partida Alzada a justificar según precios del Anejo de Control de Calidad del excedente del 1% del presupuesto de obra, incluso equipos. Fase III
ZZPA999 | Partida | PAJ | Partida Alzada a justificar en remates y terminación de obras. Fase III | 1 | 492.37 | 492.37
Partida Alzada a justificar en remates y terminación de obras. Fase III
|  |  | Total 3.3 | 1 | 2492.36 | 2492.36
|  |  | Total 3 | 1 | 40080.38 | 40080.38
|  |  | Total PREEJEMAT | 1 | 1367371.59 | 1367371.59
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B3: Naturaleza o tipo de concepto, ver valores de cada naturaleza en la ayuda del menú contextual
Note on C3: Unidad principal de medida del concepto
Note on D3: Descripción corta
Note on E3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on F3: Precio unitario en el presupuesto
Note on G3: Importe del presupuesto